■ 중수를 냉각수로 사용할 때 검토사항은 어떻게 됩니까?

중수는 물부족을 해결하기 위한 방안으로 한번 사용하고 난 물을 그냥 방류하지 않고 정수하여 재이용하는 것을 두고 중수도(中水道)라고 부르고 있으며 이 용어를 처음 사용한 곳은 일본이다. 또 다른 표현으로는 잡용수도(雜用水道)라고도 하며 우리나라에서는 1991년 12월 14일 수도법을 개정하면서공식 명식을 중수도라고 표현하고 있다.

중수를 냉동기의 냉각수로 사용할 경우, 크게 3가지의 장애요인이 생성될 수가 있으므로 이에 대한 검토가 요구된다. 부식에 대한 검토는 전열관 내부로 냉각수가 흐름으로 부식에 견딜 수 있는 재질로 변경하여 사용할 수가 있으나 스케일 및 슬라임은 냉동기 내부의 재질 변경, 구조 개선등으로 해결을 할 수 없으므로 근본적인 수질 개선이 고려되어야 한다.

수도법 시행규칙에 정한 중수도 수질기준은 화장실 세척수, 살수용수, 조경용수등 위생환경을 위해 잡용수 용도로 사용될 수 있는 것에 한하여 규정되어 있고 공업용으로 쓰이는 중수도에 대하여 수질기준은 규정되어 있지 않으므로 냉동기 냉각수로 사용하는 것은 어렵다.

만약 중수를 냉각수로 사용하고자 할 경우, 공업용수에 준하는 처리방법이 모색되어야 하며 그에 따른 경제성 분석을 다각도로 검토하여야 한다.

중수를 냉각수로 사용하기위해서는 수질 기준항목에 전기전도율, 염화물이온 농도, 황산이온 농도, 산소비량, 전경도, 암모늄이온등 여러 가지 규정항목이 수록되어 있어야 부식, 스케일 진행정도를 점검할 수 있으나 이러한 사항이 중수도 수질기준에 규정이 되어 있지 않아 냉각수를 중수로 사용하기 전에 철저한 사전 수질분석이 행해져야 하고 그에 따라 사용방법 여부를 결정하여야 하므로 중수 자체를 냉각수로 사용하는 것에 대한 대처 방안은 현재로서 제시가 불가능 하다.

중수를 냉각수로 사용할 시 물의 사용절감효과가 발생하나 부식, 스케일, 슬라임등이 형성되지 않도록 정기적인 수질분석과 약품처리가 이루워져야 하거나 냉동기의 전열관을 자동으로 세척할 수 있는 자동 크리닝 장치를 설치하여야 하므로 그에 따른 투자비가 상당히 상승하게 되므로 사전에 이러한 내용을 검토하여야 한다.

또한 냉동기의 정상적인 운전을 유지하기 위하여 부식, 스케일, 슬라임등의 장애요인 발생되었는지 정기적인 검사가 이루워져야 하고 냉동기의 세관작업도 병행 실시하여야 한다. 그렇지 않을 경우 냉동기의 성능저하, 전열관 손상 및 운전을 하기위한 소비동력의 증가와 냉동기의 운전상태가 악조건으로 이루워지므로 내구성에 큰 영향을 미친다. 냉각수를 냉각하는 냉각탑에도 중수를 사용함에 따른 장애가 발생되므로 냉동기와 유사하게 관리를 하여야 한다. 상기의 여러 가지 조건을 중수도 사용과 비교하여 사전에 철저한 분석이 이루워지지 않으면 운전에 따른 비용상승이 계속적으로 증가될 것이다.

중수를 냉각수로 사용하기 위해서는 중수처리의 일부 라인을 공업용수 수준으로 처리 할 수 있는 정화처리설비를 갖추어 사용하거나 냉각수로 사용하기 전에 수질분석을 하여 적정한 수처리를 하여야 한다.

⑴	중수를 사용할 때 검토 순서

①	냉각수로 사용하기 전에 수질분석 실시.

②	수질분석에 따른 중수처리 방법 결정.

□	수질분석결과에 따라 냉각수로 사용여부를 결정하지 만 바로 냉각수의 보급수로 사용하기	는 대부분의 중수가 적합하지 않음.

□	보급수의 수처리 장치를 설치한다.

□	염해 및 냉각수 오염에 따른 자동 화학 약품처리 시스템을 채택한다.

③	중수를 사용할 시 초기 투자비 및 운전시 예상소요되는 금액을 산출하여 경제성을 분석한다.	경제성 분석은 다음 내용에 대한 부분을 검토한다.

□	중수를 사용할 경우 수도요금 절감 예상 금액파악

□	수질분석에 따라 결정되지만 중수를 보급수로 사용할 시 수처리 장치 및 운전비용 분석

□	냉각수의 수질을 개선하기위한 자동 화학 약품처리 시스템 설치 비용 및 운전비용 파악

□	중수를 바로 냉각수로 사용할 경우 냉동기 유지 관리 비용 파악

예)	정기적 수질 분석 비용 파악

□	중수를 냉각수로 사용할 경우 일반 시수보다 훨씬 빠르게 부식, 스케일, 슬라임등이 형성	되므로 정기적인 냉동기 세관비용 파악.

□	자동 튜브 크리닝 장치 설치 비용.

□	성능저하 및 소비동력 상승여부를 수시로 파악한다.

□	약품처리처리 비용.

상기의 여러 가지 조건을 상호 비교하여 중수를 냉각수로 사용할 것인지의 여부를 결정한다.