중온수 흡수식 냉동기

제작시방서

일 반 시 방 서

1.	적용범위

본 시방서는                현장에 설치할 중온수 흡수식 냉동기에 대한 제작, 납품, 설치,	시험,	검사, 시운전 등 제반사항에 대하여 적용한다.

2.	사용자재

본 장비의 사용자재와 제작, 조립은 운전조건에 부합되도록 선정되어야 하며, 기타 명시되지 않은	모든 자재는 KS 표시품 또는 이와 동등이상의 제품을 사용하여 요구하는 성능을 최대로 발휘할	수 있도록 제작하여야 한다.

3.	제출서류

⑴	계약상대자는 본 장비가 설치현장의 타 공정(건축, 기계설비, 자동제어)과 연계하여 원활히 설	치될 수 있도록 검토하여 본 시방서 및 관련 설계도서에 부합되도록 승인서류 3부를 제출하여	야 한다.

⑵	계약상대자는 계약 체결후 10일 이내에 승인서류를 제출하여야 한다.

⑶	승인서류에는 다음 사항들이 반드시 포함하되, 각 사항들은 현장여건에 적합하게 최적방안을	제시하여야 한다.

①	공정표	:	제작일정, 반입일정, 설치일정, 시운전 일정 등 포함

②	반입검토서	:	장비반입구 및 반입방법 검토

③	승인설계도서(제작시방, 제작도면, 전기도면)

④	기타, 장비의 정상적인 운영에 필요한 발주자 조치사항

⑷	계약상대자는 납품완료시 다음의 서류를 제출하여야 한다.

①	시험 및 검사결과 성적서

②	중요공정 사진첩

③	취급설명서

4.	제작

⑴	계약상대자는 제출서류에 대한 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 하며, 승인을 받았다 하여도

제작에 대한 모든 책임은 계약상대자에게 있으며 제작중에 발생한 사항에 대하여 발주자는 어

떠한 책임도 지지 않는다.

⑵	계약상대자는 제작진행정도를 수시로 통보하여야 하며, 발주자가 사전에 입회키로 한 제작부분

에 대하여는 입회일시를 미리 알려 입회할 수 있도록 조치하여야 한다.

⑶	계약상대자는 제작완료시 반입에 대한 승낙을 득한 후 공장에서 출고하여야 한다.

⑷	계약상대자는 자체 시험설비로서 시험을 실시하여야 한다.

5.	시험 및 검사

⑴	계약상대자는 납품완료시까지 관련규정에 의한 각종 시험 및 성능검사를 빠짐없이 실시하여야

한다.

⑵	계약상대자는 시험 및 검사에 소요되는 비용 등 일체의 경비를 부담하여야 한다.

⑶	계약상대자는 시험 및 검사결과를 납품완료시 서면으로 제출하여야 한다.

6.	반입 및 설치

⑴	물품 반입시 안전사고 방지대책을 강구하여 시행할 것이며, 특히 물품의 크기가 클 경우 현장

반입 여건을 고려하여 제작하여야 한다.

⑵	물품은 현장 공정에 맞춰 반입하여야 하며 오염되기 쉽거나 손상될 염려가 있는 부분은 적절한

방법으로 보호하여야 한다.

⑶	반입 및 설치시 기존시설물 및 물품이 손괴 되었을 때는 즉시 원상복구하거나 그에 상당하는

손해배상을 하여야 한다.

7.	안전관리

계약상대자는 반입, 설치시 항상 소정의 안전작업규정 및 안전수칙에 따라 안전관리를 하여야 하

고, 사고 발생시 모든 책임을 진다.

8.	납품자격

제품의 성능보증과 유지관리의 일관성을 위하여 다음사항을 만족하는 전문제조업체에 준한다.

⑴	조달청 입찰참가자격등록증 소지업체로서 흡수식냉동기가 등록된 업체

⑵	ISO 9001 인증을 보유한 업체

⑶	자체모델을 보유한 업체로서 자체 제작이 가능한 업체

9.	납품기한 및 장소

납품기한	납품장소	납품조건
		설치시운전

10.	납품완료

제작설치 완료후 시운전 결과 이상이 없을시 납품완료된 것으로 한다.

11.	하자보증기간

사용자의 고의적 사고 또는 천재지변에 의한 사고를 제외하고는 본 물품의 제작, 설치 하자에 대	하여 시운전 완료후 24개월간 품질을 보증하여야 하며, 하자보수 지연으로 인한 안전사고에 대하	여 모든 책임을 진다.

12.	기타사항

⑴	계약상대자는 이 시방서에 누락된 사항일지라도 통상적인 사용에서 전혀 지장이 없는 안전한	기능 및 성능을 발휘하도록 하여야 한다.

⑵	계약상대자는 계약전에 시방서 및 기타서류를 조사 검토하여 의문사항은 반드시 발주자의 해	석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약후에는 발주자의 해석을 따라야 한다.

⑶	계약상대자는 제작 및 설치시 중요한 공정에 대한 사진을 촬영하여 납품완료시 제출하여야 한

다.

중온수 흡수식 냉동기 제작시방서

1.	개 요

본 제작시방서는                    현장용에 설치하는 중온수 이용 흡수식 냉동기의 설계, 제작	구매에 적용한다.

2.	일반사항

⑴	중온수 흡수식 냉동기는 중온수를 열원으로 사용하며, 흡수액으로는 리듐브로마이드(55% 농도,	부식억제제 첨가), 냉매로는 증류수가 봉입된다.

⑵	냉동기는 모든 내부표면이 인산피막처리되며, 반출전에 최종 조립품에 대해 압력 및 기밀시험	을 행한다.

⑶	냉동기는 완전히 조립되어 반출되며, 별도 요구에 의해 분할 반입할 수 있다.

⑷	흡수액 및 냉매는 밀폐된 용기에 분리되어 운송된다.

⑸	본 사양서에 명기된 부품 및 재료는 KS 규격품 또는 동등 이상의 재질을 사용하며, 사양서에	언급하지 않은 상세사양은 업체 표준사양에 준한다.

⑹	운송 도중의 기기의 누설여부를 확인하기 위하여 0.3□/□G 압력의 질소가스를 봉입한다.

3.	구성부품

⑴	증발기(Evaporator)

⑵	흡수기(Absorber)

⑶	재생기(Generator)

⑷	응축기(Condenser)

⑸	용액열교환기(Solution Heat Exchanger)

⑹	추기장치(Purge System)

⑺	용액펌프, 냉매펌프(Solution Pump, Refrigerant Pump)

⑻	용량조절장치

⑼	자동제어반(Control Panel)

4.	재질 및 성능

⑴	증발기(Evaporator)

①	SHELL ＊ TUBE형으로 흡수기와 같은 하부 쉘(Shell)내에 위치한다.

②	전열관으로는 이음매 없는 인탈산 동재질의 로우핀(26FPI) 전열관을 사용한다.

③	전열관은 교환이 가능하도록 관판에 기계식 확관에 의해 결합한다.

④	냉매와 냉수와의 열교환이 고효율이 될 수 있도록 분무노즐(Spray Nozzle)을 사용한다.

⑤	냉매가 원활히 순환, 분포될 수 있도록 냉매받이(Water Tray), 산포다공판을 설치한다.

⑥	증발기 내의 냉매액이 흡수기로 넘어가는 것을 방지하기 위해 엘리미네이터(Eliminator)를	설치한다.

⑦ 냉매 오염시 냉매를 증발기 측에서 흡수기 측으로 바이패스 할 수 있도록 냉매펌프 토출측	과 흡수기 사이에 바이패스용 밸브를 설치한다.

⑧	냉수 출구 측에는 냉수 동결 방지를 위한 장치를 설치한다.

⑨	냉매의 산포상태, 냉매레벨 및 상태를 확인할 수 있는 가시창(Sight Glass)을 설치한다.

⑩	냉수 계통의 설계 압력은 8 □/□G 이다.

⑵	흡수기(Absorber)

①	SHELL ＊ TUBE형으로 증발기와 같은 하부 쉘(Shell)내에 위치한다.

②	전열관으로는 흡수 능력이 우수한 이음매 없는 인탈산 동관(Bare Tube)을 사용한다.

③	전열관은 교환이 가능하도록 관판에 기계식 확관에 의해 결합한다.

④	흡수액 분무 방식은 탈지처리된 탄소강 개질의 특수 트레이(Tray)방식을 사용한다.

⑤	흡수액 순환 방식은 순환량 조정이 용이하도록 한다.

⑥	흡수액의 레벨 및 상태를 확인할 수 있는 가시창(Sight Glass)을 설치한다.

⑦	냉각수 계통의 설계 압력은 8 □/□G 이다.

⑶	재생기(Generator)

①	SHELL ＊ TUBE형으로 응축기와 같은 상부 쉘(Shell)내에 위치한다.

②	전열관으로는 이음매 없는 인탈산 동재질의 로우핀(26FPI) 전열관을 사용한다.

③	전열관은 교환이 가능하도록 관판에 기계식 확관에 의해 결합한다.

④	재생기 내의 용액이 응축기로 넘어가는 것을 방지하기 위해 엘리미네이터(Eliminator)를 설	치한다.

⑥	용액이 차압과 중력으로 흡수기에 자연스럽게 흐르도록 특수 구조의 오버 플로우 박스를 설	치한다.

⑦	중온수 계통의 설계 압력은 16 □/□G 이다.

⑷	응축기(Condenser)

①	SHELL ＊ TUBE형으로 재생기와 같은 상부 쉘(Shell)내에 위치한다.

②	전열관으로는 이음매 없는 인탈산 동관(Bare Tube)을 사용한다.

③	전열관은 교환이 가능하도록 관판에 기계식 확관에 의해 결합한다.

④	응축된 냉매는 차압과 중력에 의해서 압력 손실이 최소로 설계된 구조를 통해서 직접 증발	기 내로 흐르도록 한다.

⑤	응축기와 증발기 사이에는 차압을 유지하도록 하기 위해 오리피스(Orifice)를 설치한다.

⑥	냉각수 계통의 설계 압력은 8 □/□G 이다.

⑸	용액 열교환기 (Solution Heat Exchanger)

①	재생기로부터의 진한용액과 흡수기로부터의 묽은 용액을 열교환시킴으로 냉동기의 효율을	향상시키는 고효율의 판형(Plate Type) 열교환기이다.

②	Heat Plate는 탄소강(SPCC)을 사용하며, 탈지 처리를 실시한다.

③	Heat Plate의 조립은 운전중 진공 파괴를 방지하기 위해 용접으로 조립한다.

④	동체는 탄소강을 사용하며, 부식을 방지하기 위해 인산염 피막을 실시한다.

⑹	추기 장치(Purge System)

①	냉동기 내의 불응축가스(H2, 공기등)를 모아 기외로 방출시키기 위해 설치한다.

②	추기 장치는 추기 모관, 추기용 조정 밸브, 진공 게이지(-70∼+70□Hg), 추기 전자 밸브,	전동 다이아프램 밸브, 추기 탱크 및 추기 펌프로 구성된다.

③	추기 펌프는 가스발라스트(Gas Ballast)밸브가 내장되어 있어 어느 정도의 습기를 흡수하	여도 견딜 수 있도록 한다.

⑺	용액펌프, 냉매펌프(Solution Pump, Refrigerant Pump)

중온수 흡수식 냉동기에 사용하는 펌프는 모타와 함께 케이스(CASE)안에 밀폐되어 있으므	로(일명 CANNED MOTOR PUMP라고도 한다) 운전 중 진공 누설의 염려가 전혀 없는 구	조로 되어 있다.

⑻	용량조절장치

①	냉동기 본체와 별도로 납품되어 중온수 입구배관에 설치되는 온수제어밸브, 전자식온도조절	기, 냉수출구온도를 감지하는 측온저항체, 냉동기 기동시 온수제어밸브를 점진적으로 열어	온수의 과도한 유입을 방지하는 전자식 타이머로 구성되어 있다.

②	온수제어밸브는 온수의 유입량을 비례적으로 조절함으로써 부분부하시의 효율을 정상부하시	의 효율과 거의 같게 유지한다.

③	전자식 온도조절기는 냉수출구온도 감지에 의한 냉동용량 조절 뿐만아니라 냉수온도 이상저	하시 냉매펌프를 정지시킴으로써 냉수의 동결을 방지하는 안전장치 기능을 지니고 있다.

⑼	자동 제어반 (Control Panel)

①	CONTROL PANEL

□	냉동기 전면에 부착되어 냉동기의 상태를 쉽게 파악할 수 있도록 4행 16자의 LCD 화면	에 한글로 DISPLAY 한다.

또한, 당사 독자개발의 16Bit MICROPROCESSOR를 사용한 MICOM 제어방식으로 최	적제어 운전이 가능하도록 구성되어져 있다.

□	화면표시는 운전상태 표시, 각종 펌프 상태표시, 각종 아날로그 입력상태 표시, 각종 디지	털 입력 상태 표시, 이상발생 원인 및 발생시각 표시, PID값 연산 출력값등을  표시가 가	능하다.

□	설정기능은 냉수온도 제어, 예약 자동운전/정지 PID값 설정 기능, PID GAIN값 설정, 열	원제어밸브 최고값 및 최저값 설정기능, 아날로그 온도 보정 기능 등이 있다.

□	디지털 출력 시험기능은 각종 펌프출력 운전 및 정지기능, 모든 디지털 출력 ON, OFF기	능이 있다.

②	제어 특성

□	용액 결정 방지 기능

-	용액 온도 및 시간 설정에 의한 희석시간 조절 기능 내장

□	운전 DATA 저장 기능

-	각종 펌프 운전 시간 및 기동, 정지 횟수, 이상 DATA 저장, 각종 설정값 저장

□	ERROR 처리 루틴을 별도 설정하여 ERROR의 성격에 따라 안전한 ERROR 처리 및 희	석 루틴을 호출하여 냉동기의 결정방지 및 시스템 안전에 대비할 수 있는 제어시스템

□	냉수동결 방지를 위한 최적의 제어 루틴 내장(PID제어)

-	냉수 출구 온도를 감지하여 이상예지온도(5.5℃) 이하시 자동적으로 열원제어밸브를 닫	고 계속적인 희석운전을 실시하며 냉수출구온도가 계속적으로 떨어져서 이상온도(3.	5℃)가 되면 자동적으로 LCD화면에 □냉수온도 저□라는 메시지를 DISPLAY하고 경보	를 발생 이에 따른 정지모드로 전환하는 기능

□	이상상태에 다른 자동희석운전 및 안전운전 상태로 복귀하는 기능

-	냉수 및 냉각수 인터록 장치에 의한 안전모드로 운전

③	자동안전장치

□	냉수 동결방지 대책

-	냉수 펌프 인터록 접점

-	냉각수 펌프 인터록 접점

-	냉수차압 S/W	:	냉수 유량 80% 이하

-	냉수출구 온도(저)	:	냉수출구 온도 3.5℃이하

□	펌프 MOTOR 보호장치

-	용액펌프 과전류계전기(EOCR)

-	냉매펌프 과전류계전기(EOCR)

-	추기펌프 과전류계전기(EOCR)

5.	보온□보냉□방로재 두께

구 분	시공장소	재 질	두께(□)
보 온	재생기 수실	록 울(Rock Wool) 또는 상당품	50
	배관류 기타		25
보 냉	증발기 수실□냉매출구상자	폼 폴리스티렌 (Foam Polystyrene)	50
	냉매배관		25
방 로	증발기 쉘(SHELL)면	록 울(Rock Wool) 또는 상당품	10

주의)	보온의 마무리는 아연판으로 행합니다.

배관부의 마무리에 있어서는 천 또는 비닐테이프를 병용할 수 있습니다.

6.	공급범위

항 목		공급자	수요자	비 고
냉동기 본체		◎
중온수 제어밸브		◎		전동식, 비례제어
반 입 □ 설 치	포장□운반	◎
	현장내 소운반	◎
	설치(방진포함)	◎
	현지 시운전	◎		1회
	운전지도	◎		1회(요청시 추가실시)
전기공사	외부전기배선공사		◎
	냉각수 온도제어장치 및 관련배선		◎	†. 권장 써모스태트 업체명 : 한국하니웰 형식명 : T675A
기타공사	외부배관공사		◎
	연도접속공사	-	-
	보온□보냉공사	◎
	기초공사		◎
보관	질소가스 보충		◎	* 공급자는 질소가스 충진후 출하. 단, 기기 운전 정지 후 보관시는 발주자
부속품	취급설명서	◎		3부
	Spare Part	◎		※ 업체 표준 Spare Part

※ 전력, 냉수, 냉각수, 중온수는 사용자 공급 범위임.

7.	보증 및 서비스

보증기간은 본 기계를 납품, 시운전후 2년으로 하며, 보증기간 내에 본 기계의 부품재료 및 작업	상의 결함에 의한 고장에 대해서는 당사의 조사 및 검사에 의하여 고장이나 제작상의 결함이라고	인정될 경우에는 무상으로 수리한다.

단, 다음의 경우에는 무상수리에서 제외된다.

⑴	업체 지정의 판매점 이외에서 수리후 이상 발생시

⑵	사용 및 취급상 명확하게 수요자 과실에 의한 고장의 경우

⑶	보증기간중 다른 곳으로 전매된 경우

⑷	화재 또는 천재지변에 의한 경우