HDFN SERIES	현대 흡수식 냉난방기 배관 시공 요령

냉각탑
팽창탱크 냉각수 유량조정밸브
보급수
배수
CLW CLW 보급수
CLW
CLW
흡수식 냉난방기
□ □ 당사 시공범위
CHW 냉각수온도제어
(HW) 용 서머스탯
□ □ CLW
CHW CHW CLW
(HW) (HW) □□ □ □
□
냉각수펌프
CHW
(HW) □
배수 □
바이패스밸브 □ □
□ CHW
(HW)
냉온수펌프
□□ □□
			기 호		내 용
			□		온 도 계
공급헤더 복귀헤더			□		압 력 계
			□		유 량 계
□수배관 계통					서 비 스 밸 브
					이 방 제 어 밸 브
1. 2. 3.	외는 당사의 시공범위에서 제외됩니다. 배관관경, 연결위치 등은 기계배치도를 참조하여 주십시오. 냉수, 냉각수의 출입구 배관에는 전열관 청소 등을 행할 경우, 쉽게 작업이 될 수 있도록 서비스밸브를 설치하여 주십시오. 또한, 점검, 청소에 필요한 유효공간을 확보하여 주십시오.				삼 방 제 어 밸 브
					스 트 레 이 너
					역 지 밸 브
			CHW		냉 수 배 관
			HW		온 수 배 관
			CLW		냉 각 수 배 관

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	수배관은 냉난방기에 하중이 걸리지 않도록 단독으로 지지하여 주십시오. 냉수□냉각수의 공기빼기밸브를 냉동기보다 높은 위치에 설치하여 주십시오. 냉수□냉각수의 배출밸브 아래 배수 PIT까지 배관하여 주십시오. 냉수펌프, 냉각수 펌프는 원칙적으로 냉난방기 1대당, 각각 1대씩 설계하여 주십시오. 만약 여러대로 될 경우에는, 펌프의 ON-OFF에 의한 유량□압력의 변동이 없도록 고려하여 주십시오. 스트레이너는 10 메쉬(Mesh)이상의 것을 설치하여 주십시오. 년간공조를 행할 경우나 냉각수 온도가 매우 낮아지는 경우는 3방밸브 등에 의한 콘트롤을 권장합니다. 냉난방기에 있어서, 냉각수의 수실 근처가 약 90℃로 상승할 가능성이 있으므로, 라이닝 강관을 냉각수 배관에 사용하는 경우는, 내열성이 있는 것을 사용하여 주십시오.