HDFN SERIES	현대 흡수식 냉난방기 설치에 대해서

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	설치 장소는 통기가 양호한 장소를 선정하고, 기계실에 환기장치를 설치하여 주십시오. 습기 및 먼지가 많은 장소는, 전기로 인한 고장의 원인이 될 수가 있으므로, 피하여 주십시오. 냉난방기 주위온도가 냉방운전중에 0℃ 이하로 내려갈 경우는, 특수형으로 됩니다. 사양을 확인하여 주십시오. 기계실의 온도는 40℃ 이상으로 되지 않도록 하여 주십시오. 채광에 유의하고 일상의 감시와 보수점검에 편리하도록 하여 주십시오. 기계는 물빼기가 좋은 장소로 설치하여 주십시오. 냉난방기의 수평도는 쉘(Shell) 길이방향, 폭방향 모두 1mm/1000mm 이하로 하여 주십시오. (아래 그림을 참조하여 주십시오.) 설치시에는 설치용 심 라이너(Seam Liner)로 수평□수직도를 맞춘 후, 방진 고무를 설치하여 주십시오. 냉난방기 주위에는 충분한 보수여유공간(주위는 최소 1m, 상부는 최소 0.2m)및 Tube 를 뽑아낼 수 있는 공간을 확인함과 아울러 배수구를 설치하여 주십시오. 기초는 냉난방기 하중을 충분히 견딜 수 있는 것으로 시공하여 주십시오. 냉난방기에 배관 (냉수, 온수, 냉각수배관)이나 덕트의 하중이 걸리는 일이 없도록 주의하여 주시기 바랍니다.

냉난방기 길이방향 수평중심선

냉난방기 폭방향 수평중심선

B

b

수평선	수평선

a	A

b/a, B/A=1mm/1000mm 이하