HDFN SERIES	현대 흡수식 냉난방기 연도□연돌 계산 요령

-  -

※	배기통 시공요령

표준형의 배가스 온도인 240℃로 설계하여 주십시오.

●	통풍력 계산

연돌 및 연도의 배기저항의 합이 연돌의 통풍력보다 작게 되도록 설계하여 주십시오.

□	연돌의 통풍력

[eqn: h=H(□a -□g)]

[eqn: h]	:	통풍력	(mmAq)

[eqn: H]	:	기준면(배가스 출구)에서의 연돌 높이	(m)

[eqn: ta]	:	대기온도 (35℃로 한다.)	(℃)

[eqn: □a]	:	대기 비중

[eqn: ra~=~{253} over {273+ta}]	(□/□)

[eqn: □g]	:	배가스 비중 (연료에 따라 다르다.)

□	가스식의 경우

[eqn: rg~=~{342} over {273+tg}]	(□/□)

□오일식의 경우

[eqn: rg~=~{358} over {273+tg}]	(□/□)

[eqn: tg]	:	연돌내 가스의 평균온도

[eqn: tg~=~tg_1 -0.6 CDOT (tg_1 -tg_2 )]	(℃)

[eqn: tg_1]	:	연돌 입구온도	(℃)

[eqn: tg_2]	:	연돌 출구온도	(℃)

☆	연돌 벽체의 열통과율 (내면적 기준)

	콘크리트제연돌 (토석재료 포함) (kcal/□h℃)	금속제 연돌(kcal/□h℃)
		내화벽돌 등의 내부에 보가 있는 경우	금속판일 경우
건물과 벽체를 공유하는 연돌※	2.5	-	-
독 립 연 돌	2.7	4.0	10.0

注)	※	건물과 벽체를 공유하는 연돌로는, 건물의 외벽 또는 내벽의 일부를 연돌의 벽체와	공용하는 것을 말한다. 또한, 벽체내에 매입되어 있는 연돌, 건물내를 관통하는 연돌	을 포함한다.

연돌내의 온도강하는, 보통 단열이 되어 있는 것에서는, 표준치로서 1℃/m을 사용하고	있다.

연돌내의 온도강하는, 표준치로서 2℃/m을 사용하고 있지만, 정확하게는 다음식으로 구	구한다.

[eqn: {tg_1 -tg_2 } OVER {tg_1 - ta }=1-e^{-[KiAi/(0.33BVg )]H_1}~≒~{KiAi} over {0.33BVg}H_1]

여기서,

[eqn: Ki]	:	연돌벽체의 열통과율(내면적 기준)	(□/□□h□℃)

[eqn: Ai]	:	연돌높이 1m당 내표면적	(□/m)

[eqn: BVg]	:	연돌내의 배가스량	(N□/h)

□	연도 및 연돌의 배기저항

[eqn: TRIANGLE Pt= TRIANGLE P_1 + TRIANGLE P_2 + TRIANGLE P_3]	:	배기저항

[eqn: TRIANGLE P_1 =f SUM {L}over{M} CDOT {V^2}over{2g} CDOT gamma]	:	덕트내 마찰저항

[eqn: TRIANGLE P_3 = SUM {〔C CDOT {V_2}over{2g} CDOT gamma 〕}]	:	국부저항

[eqn: TRIANGLE P_3 ={V^2}over{2g} CDOT gamma]	:	연돌 출구부 마찰저항

[eqn: V]	:	덕트내 유속	(m/sec)

[eqn: L]	:	덕트 길이	(m)

[eqn: C]	:	국부저항계수 (표1 참조)

[eqn: M]	:	덕트 지름	(m)

□	장방형인 경우

[eqn: M=4〔{덕트의~단면적}over{덕트의~둘레~길이}〕]

[eqn: g]	:	중력가속도	(9.8 m/sec2)

[eqn: gamma]	:	배가스 비중 (연료에 따라 다르다)

□	가스식의 경우

[eqn: r~=~{342} over {273+tga}]	(□/□)

□오일식의 경우

[eqn: r~=~{358} over {273+tga}]	(□/□)

[eqn: tga]	:	배가스 평균온도	(℃)

[eqn: f]	:	마찰저항

□	연도	[eqn: f~=~0.03]

□	연돌	[eqn: f~=~0.07]

□	연돌 높이의 결정

[eqn: h~-~ TRIANGLE Pt~~(5 >= a Ｂ 0~mmAq)]

위 식으로 연돌 높이를 결정하여 주십시오. 단, 연돌 높이 H는, 배가스 출구를 기준으로	하고 있으므로, 배가스 출구의 입상길이분 H를 더한 높이가 실제의 높이로 됩니다.

표1 국부저항 계수

명칭	그 림		저 항 계 수
장 방 형 벤 드 90□	R H W		R/W H/W	0.75	1.0		1.5	2.0
			0.25	0.61	0.36		0.18	0.11
			0.5	0.46	0.26		0.12	0.07
			1.0	0.39	0.21		0.09	0.05
			1.5	0.38	0.20		0.08	0.04
장방형엘보	W H		H/W=0.25			1.3
			0.5			1.3
			1.0			1.2
			4.0			0.93
장방형엘보벤드	R H W	H/W R/W	0.25	0.5	1.0		1.5	2.0
		0.75	0.61	0.46	0.39		0.38	0.39
		1.0	0.36	0.026	0.21		0.20	0.20
		1.5	0.18	0.12	0.09		0.08	0.08
		2.0	0.11	0.07	0.05		0.04	0.04
임장 의방 각형 □엘 의보	□		□=90°의 벤드(bend) 저항에 (□/90)를 곱한다.
원형덕트의벤드	R d		R/d=0.5			0.71
			1.0			0.22
			1.5			0.15
			2.0			0.13

(계속)

명칭	그 림		저 항 계 수
변형	□		□＠14° C=0.15
원 형 덕 트 의 합 류 90°	3 1 V3 V1 A3 A1 A2 2 V2 계산식의 V는 V3	1 ↓ 3	V1/V3 A3/A2	0.2		0.4		0.6		0.8		1.0
			1.0	0.5		0.4		0.3		0.18		0.04
			3.0	1.25		1.0		0.77		0.5		0.3
		2 ↓ 3	V2/V3 A1/A2	0.4	0.6		0.8		1.0		1.2		1.5
			1.0	0.20	0.57		0.85		1.13		-		-
			1.5	0	0.33		0.68		1.03		1.39		-
			3.0	-0.32	0		0.34		0.70		1.04		1.72
			4.0	-0.48	-0.18		0.21		0.48		0.88		1.48
원 형 덕 트 의 합 류 45°	3 1 V3 V1 2 V2 계산식의 V는 V3	1 ↓ 3	V1/V3 A3/A2	0.2		0.4		0.6		0.8		1.0
			1.0	-0.17		0.06		0.19		0.17		0.04
			3.0	-1.50		-0.70		-0.20		0.10		0
			8.2	-5.70		-2.90		-1.10		-0.10		0
		2 ↓ 3	V2/V3 A1/A2	0.		0.6		0.8		1.0		1.2
			1.0	0		0.22		0.37		0.37		0.20
			3.0	-0.36		-0.10		0.15		0.40		0.75
			8.2	-0.56		-0.32		-0.05		0.24		0.55