HDFN SERIES	현대 흡수식 냉난방기 연도□연돌 시공상 유의사항

-  -

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

연도는, 냉난방기 배가스 출구의 단면적 이상으로 하고, 예각이나 급격한 단면 변화를 피해야 하며, 와류가 생기거나 배압이 걸리지 않도록 하여 주십시오.

연도는, 가능한 한 횡연도 및 굴곡개소를 피하여 주십시오. 건물의 구조상 부득이한 경우는, 냉난방기 출구에서 배가스 정압이 0mmAq 가깝게 되도록 연도계산에 의해 구한 배기저항을 만족시키는 통풍력이 얻어지도록 연도구경, 연돌의 높이를 정하여 주십시오. 어떤 경우에도, 통풍력(드래프트)은 배기저항보다 5mmAq 이상 되지 않도록 하여 주십시오. 아울러, 냉난방기 배가스 출구에서 드래프트의 변동이 있을 때는, 드래프트 레귤레이터(Draft Regulator)를 설치하여 주십시오.

횡연도는 1/8 이상의 상향구배가 되도록 설계하여 주십시오.

또한, 연도의 굴곡 개소는, 가능한 한 통풍손실이 최소가 되도록 완만한 굴곡형태로 하여 주십시오.

연도 및 연돌은, 냉난방기 전용으로 하여 주십시오.

(연소방식이 다른 장치와 병용 등은 배기 상의 이상 원인이 됩니다.)

2대 이상의 연소장치가 공용덕트에 연결된 경우는, 정지한 냉난방기로 배기가스가 역류하지 않도록 각 기계의 드래프트 설계를 하여 주십시오. 정지한 냉난방기로의 배가스 역류를 피할 수 없는 경우는, 각 기계의 출구부분에 배가스 댐퍼를 설치하여 주십시오. 또한, 배가스 댐퍼를 부착한 경우는 사고방지를 위해 댐퍼에 전개 확인용 리미트 스위치를 설치하여, 댐퍼 전폐시에는 냉난방기가 기동되지 않도록 인터록하여 주십시오.

연도, 연돌재료는 스테인레스 강판(SUS304), 아연철판 또는 일반 구조용 압연강재(4t이상)를 사용하여 주십시오.

연돌 또는 배기통 하부 및 연도에는 드레인 밸브를 반드시 설치하여, 냉난방기 배가스 출구에 드레인이 유입되지 않도록 시공하여 주십시오. 또한, 덮개 등에 의한, 청소 구명을 설치하여, 연돌내부가 충분히 청소할 수 있는 구조로 하여 주십시오.

연도 및 연돌이 벽, 천정 등 건축물을 관통하는 부분은 내열, 내화구조(콘크리트, 석면판, 모르타르, 회반죽 등 불연성 재료)로 하여 주십시오.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	기계실의 온도상승이나 화상 등을 피하기 위해, 연도, 연돌에 보온시공하여 주십시오. 보온재는 불연성 재료를 사용하여 주십시오. 아울러, 연도 내열온도는 최고 350℃로 하여 주십시오. 연도의 하중이 냉난방기 본체에 걸리지 않도록 지지하여 주십시오. 또한, 연도, 연돌은 열팽창을 고려해서, 빗물의 침입 및 접속부분에서의 배기 누설이 없도록 주의하며, 충분한 방진대책을 실시하여 주십시오. 연돌 개구부는 건물에서 1m 이상, 또는 건물의 개구부(창, 문, 통기구 등)에서 3m 이상 간격을 유지하여 주십시오. 연돌의 끝단에서 수평거리 1m 이내에 건물이 있는 경우는, 그 건물의 처마보다 0.6m 이상 높게 하여 주십시오. 연돌 개구부, 또는 배기통 출구는, 냉각탑 및 공조용 공기취입구와 충분히 떨어진 위치가 되도록 설계□시공하여 주십시오. 연돌 개구부는, 빗물의 침입을 방지하고, 바람 등의 영향으로 통풍이 저항을 받지 않는 구조로 하여 주십시오. 연돌에는, 피뢰침 또는 어스(Earth)를 설치하여 주십시오. 냉난방기 연돌 출구가 민가와 가깝게 설치되어, 그 배기음이 문제가 되는 경우에는, 소음기를 설치하여 주십시오. 오일식 흡수 냉난방기의 연돌, 또는 배기통에는 건축기준법이 적용됩니다. 가스식 흡수 냉난방기도 여기에 준해서 설계□시공하여 주십시오. 기타 건축설비 관계법규 등에 적합하도록 설계□시공하여 주십시오.