HDFN SERIES	현대 흡수식 냉난방기 연도□연돌 시공 요령

-  -

연

돌	비연성재료

또

는	계측부	댐퍼	Draft Regulator

배

기	후연실

통

신축이음

드

드	레

레	인

인

수요자 시공범위

드

레

인

연도□연돌 계통

□	연도·연돌이 벽□천정 등, 건조물을 관통하는 경우는, 연도·연돌부와 벽□천정부와	의 사이에 비연성재 등을 사용하여, 내열, 내화성을 갖도록 해 주십시오.

□	주위의 온도 상승을 피하기 위해, 연도□연돌은 보온하여 주십시오

□	연도 최하부에는 드레인을 설치하여, 냉난방기에 응축수가 역류하지 않도록 함과 동시	에 배가스 분석용 소켓을 설치하여 주십시오. 또한, 후연실 하부에도 드레인을 설치하	여 주십시오.

□	연도는 필요에 따라 지지대, 신축이음 등을 설치하여, 냉난방기에 하중이 걸리지 않도	록 하여 주십시오

□	연돌 개구부는 냉각탑이나 환기구 등으로부터 충분히 떨어지도록 하여, 배가스가 들어	가지 않도록 하여 주십시오.

□	연도□연돌내 배가스 속도는 4∼5 m/s 가 되도록 시공하여 주십시오.

□	연도□연돌은 다른 기기와는 별도로 독립해서 설치하는 것이 바람직하지만, 부득히 공	통으로 되는 경우는 냉난방기 배가스 출구부에 역지용 댐퍼를 설치하여 주십시오.

□	연도의 곡관부나 합류부는 냉난방기로의 배압, 압력 변동 등의 악영향을 일으키지 않	도록 해 주십시오. (아래 그림과 같이 시공하여 주십시오)

곡관부	합류부