Q5-11 내용년수는?

A.	흡수식 냉동기 뿐만아니라 각종 기기에 대한 내구성을 생각하는 경우, 일반적으로 외적사양조건, 정비조건에 따라서 큰 영향을 받는다. 즉, 기기의 성능과 보수관리의 정도와의 상관관계에 따라서 성능저하나 필요경비가 달라지는 것이 현실이다.

□	외적사양조건

□	설치조건(온도, 습도, 진동, 주변환경, 기후, 지역 등)

□	운전조건(운전시간, ON-OFF빈도, 부하 등)

□	설비조건(흡수식 냉동기와의 적응도 등)

□	관리체제 및 기술(수질관리, 관련 보조기기의 설비관리 등)

□	정비조건

□	일상점검

□	정기점검

□	기타 필요한 점검

이것을 개념적으로 나타내면 그림과 같다.

내용년수에 대해서는 일반적으로 법정내용년수인 15년을 목표로 설계·제작되고 있다. 이것은 보수관리, 부품의 교환, 정기정비를 올바르게 행하는 것이 필요한 조건이다. 따라서 실제 수명은 앞에서 설명했듯이 외적사양조건, 정비조건에 따라 다소 차이 있다고 생각할 수 있다.

내용년수는 관례적으로 년단위로 표시되는데 1일 24시간 년중무휴의 연속운전기기와 하기 냉방용으로만 사용되는 기기에서는 전자의 1년은 후자의 약10년에 상당하는 운전시간으로 되며, 조건에 의해 내용이 전혀 달라지는 것을 알 수 있다.

예를들면 흡수식 중에서도 많이 보급되어 있는 2중효용 가스 흡수식 냉난방기는 냉방용 냉수와 난방용 온수를 공급하는 냉난방 기능을 갖고 있으므로 표준적인 빌딩공조인 경우에서도 냉방 4개월과 난방 5개월의 합계 9개월은 운전하는 것으로 되며, 냉방전용 흡수식 냉동기에 비해 배 이상의 운전시간으로 된다.

또한, 최근은 중소형기기의 사용이 증가하고, 설치장소도 옥상실외에 설치되는 경우가 많아지는데 기계실 설치와 옥외설치에서는 상당히 환경에 차이가 있으며, 옥외형에서는 기상조건의 영향을 직접적으로 받게 된다.

이상과 같이 기종, 설치장소를 대표 예로서 설명했는데, 그외 외적사양조건에 따라, 정비조건에 따라 정도의 차이가 있으므로 내용년수에 대해서 일률적으로 설명하는 것은 곤란하다.