공 통	현대 흡수식 냉난방기 수질관리에 대해서

-  -

수질관리는, 그 시스템의 수명, 운전효율, 및 유지관리에 큰 영향을 미치므로, 사전에 충분한 계획을 수립하고, 적절한 수질의 관리를 행하여야 합니다. 만약, 수질관리를 소홀히 하면, 열교환기의 스케일 부착에 따른 열교환 효율의 저하 및 튜브의 부식 손상에 의한 기기내부 침수 등 중대한 사고를 유발할 수 있으므로, 정기적인 수질관리가 필요합니다. 아래 기준에 맞게 수질을 관리하여 주십시오.

냉각수□냉수□온수□보급수의 수질기준치(5)(JRA-GL-02-1994)

	항 목(1)(6)	냉각수계(4)		냉 수 계		온 수 계(3)				경 향(2)
						저위중온수계		고위중온수계
		순환수	보급수	순환수 (20℃이하)	보급수	순환수 20℃∼60℃	보급수	순환수 60℃∼90℃	보급수	부 식	스케일 생 성
기준항목	pH(25℃)	6.5∼8.2	6.0∼8.0	6.0∼8.0	6.0∼8.0	7.0∼8.0	7.0∼8.0	7.0∼8.0	7.0∼8.0	○	○
	전기전도율(mS/m) (25℃)	80이하	30이하	40이하	30이하	30이하	30이하	30이하	30이하	○	○
	{□S/cm} (25℃)(1)	{800이하}	{300이하}	{400이하}	{300이하}	{300이하}	{300이하}	{300이하}	{300이하}
	염화물 이온	200이하	50이하	50이하	50이하	50이하	50이하	30이하	30이하	○
	(mgCl-/□)
	황산 이온	200이하	50이하	50이하	50이하	50이하	50이하	30이하	30이하	○
	(mgSO42-/□)
	산소비량(pH4.8)	100이하	50이하	50이하	50이하	50이하	50이하	50이하	50이하		○
	(mgCaCO3/□)
	전경도	200이하	70이하	70이하	70이하	70이하	70이하	70이하	70이하		○
	(mgCaCO3/□)
	칼슘경도	150이하	50이하	50이하	50이하	50이하	50이하	50이하	50이하		○
	(mgCaCO3/□)
	이온상 실리카	50이하	30이하	30이하	30이하	30이하	30이하	30이하	30이하		○
	(mgSiO2/□)
참고항목	철 이온	1.0이하	0.3이하	1.0이하	0.3이하	1.0이하	0.3이하	1.0이하	0.3이하	○	○
	(mgFe/□)
	동	0.3이하	0.1이하	1.0이하	0.1이하	1.0이하	0.1이하	1.0이하	0.1이하	○
	(mgCu/□)
	황화물 이온	검출되지 않을 것.	검출되지 않을 것.	검출되지 않을 것.	검출되지 않을 것.	검출되지 않을 것.	검출되지 않을 것.	검출되지 않을 것.	검출되지 않을 것.	○
	(mgS2-/□)
	암모늄 이온	1.0이하	0.1이하	1.0이하	0.1이하	0.3이하	0.1이하	0.1이하	0.1이하	○
	(mgNH4+/□)
	잔류염소	0.3이하	0.3이하	0.3이하	0.3이하	0.25이하	0.3이하	0.1이하	0.3이하	○
	(mgCl/□)
	유리탄소	4.0이하	4.0이하	4.0이하	4.0이하	0.4이하	4.0이하	0.4이하	4.0이하	○
	(mgCO2/□)
	안정도 지수	6.0∼7.0	-	-	-	-	-	-	-	○	○

注)	⑴	항목의 명칭과 그 용어의 정의 및 단위는 JIS K 0101에 따른다. 아울러, { } 내의 단위 및 수치는 종래 단위에 따른 것으로서, 참고치이다.

⑵	난내의 ○표시는 부식 또는 스케일 생성 경향에 관계하는 인자임을 나타낸다.

⑶	온도가 높은 경우(40℃이상)에는, 일반적으로 부식성이 뚜렷하며, 특히 철강재료가 어떤 보호피막 없이 물과 직접 접촉할 때는, 부식억제제의 첨	가, 탈기처리 등 적절한 방식대책을 실시하는 것이 바람직하다.

⑷	밀폐식 냉각탑을 사용하는 냉각수 계통에 있어서는, 폐회로 순환수 및 그 보급수 온도계의 산포수 및 그 보급수는, 순환식 냉각수계통의 수질기	준에 따른다.

⑸	공급□보급되는 원수는, 수돗물(상수도), 공업용수 및 지하수이며, 증류수, 중수, 연화처리수 등은 제외

⑹	상기 15항목은 부식 및 스케일 장해의 대표적인 인자를 나타낸 것이다.