Q5-12 부품의 내용년수는?

A.	흡수식 냉동기의 부품중, 본체 구성부품은 흡수식 제조업체가 재료를 가공해서 제작하고 있으며,	연소장치, 펌프, 밸브류, 제어부품, 안전장치 계기류, 전기부품 등 부품 제조업체로부터의 구입품도	상당히 많다. 이러한 부품의 교환시기 등은 흡수식 제조업체에 의해 내구시험과 경험으로부터 산	출된 것이다.

내구성능적으로 보면,

①	소모품적인 것

②	현상 회복을 위해 다소 손질을 하면 가능한 것

③	현상 회복을 위해 비교적 경비 및 시간을 요하는 것.

등이 있다. 이것중 ①, ②에 대해서는 정기적인 검사에 따라 부품의 교환 및 보수에 의해 기능이	회복할 수 있지만, ③에 대해서도 사전에 검사, 계획적인 점검에 의해서 대부분 문제없이 해결할	수 있다.

표는 보통의 냉난방용에서 1일 10시간 정도 운전한 경우의 부품 내용년수의 기준이다.

흡수식 냉동기 부품의 내용년수

구 분	부 품 명	점검항목	점검주기	평균내용년수	비 고
본 체	동 체	외관, 기밀검사	년1회	15∼20년
	증발기 Tube	Tube내면,육안검사	↓	15∼20년
	흡수기 Tube	Tube내면,육안검사	↓	15∼20년
	응축기 Tube	Tube내면,육안검사	↓	15∼20년
	재생기 Tube	누설,Tube내면검사	↓	15∼20년
	열교환기	외관 및 기능검사	↓	15년	온도효율
	용액, 냉매 배관	외관, 기밀시험	↓	15년
액 체	용액(LiBr액)	분석,조정,여과	↓	반영구적
	냉매(H2O)	분석	↓	2∼3년
	옥틸알콜	첨가량평가	↓	2년	부족액 보충
	진공펌프용 오일	수분제거	사용시	1년	월1회전량교체
펌프류	용액펌프	각부온도,전류치	년1회	10년	정기관리 필요
	냉매펌프	각부온도,전류치	년1회	10년
	진공펌프	기능확인	사용시	5년
	진공펌프용 모타	전류치,걸연검사	년1회	5∼7년
연소장치	버너송풍기	작동확인	년1회	7∼10년	정기점검또는 1년에 2회정도
	전동기	작동확인	↓	5∼7년
	버너본체	작동확인	↓	5∼7년
	파이롯트 버너	작동확인	↓	5∼7년
	가스차단수동밸브	작동확인	↓	5∼7년
	가스안전차단밸브	작동확인	↓	5∼7년
	화염검출기	작동확인	↓	3년또는 1200h
제어기기	측온저항체	각부온도, 전류치	년1회	5	필요에 따라 부품교환
	Thermostat	작동확인	↓	2∼3년
	진공Manometer	외관, 육안검사	↓	2∼3년
	레벨스위치	작동확인	↓	5년
	Relay, Timer	작동확인	↓	2∼3년
	표시등	작동확인	↓	2∼3년
	온도 Controller	작동확인	↓	2∼3년
	Flow Switch	작동확인	↓	2∼3년
뺄브류	사이트그라스	육안검사	↓	2∼3년
	밸브류	작동확인	↓	10년
	패킹류	작동확인	↓	2∼3년
외 관	단열재	외관검사	↓	10년	필요에따라 조치
	도 장	외관검사	↓	1∼2년