HTSN SERIES	현대 흡수식 냉동기 증기배관 및 드레인 배관 요령도	現代空調(株) 設計部

-  -

1.	증기 배관

□ □	□

스톱밸브	스트레이너 증기분리기	증기조정밸브	증기실

냉

동

기

트랩

상향구배	수평도 또는 하향구배

1.5 ∼ 3 m

비 고	1. 2. 3. 4. 5. 6.	증기 트랩(Steam Trap)은 증기조정밸브와 증기실 사이에 설치하지 않도록 주의하여 주십시오. 증기조정밸브 앞에는, 요소 요소에 증기트랩을 설치하여 주십시오. 트랩의 설치는, 그림과 같이 배관을 약간 올려서 설치하여 주시기 바랍니다. 증기분리기(Separator)를 설치하여 주십시오. 배관은 상향구배, 하향구배가 되어도 상관없지만, 하향구배시는 반드시 증기트랩을 설치하여 주십시오. 증기조정밸브에서 증기실까지의 배관은 반드시 수평 또는 하향구배로 하여 주십시오. 스톱 밸브(Stop Valve)의 급격한 개폐는 피하여 주십시오.

2.	드레인 배관

하 향 구 배

냉

최대배압 5mAq

동

기	드레인 빼기

수동밸브

Hot Water Tank

□	주 의 사 항

냉동기 출구의 드레인 배관은 내림 또는 하향구배로 시공하시기 바랍니다. 설계	조건에 따라, 올림이 불가피한 경우에도, 냉동기 출구에 걸리는 배압(드레인 저항)	은, 냉동능력 20%시에 있어서 5mAq (0.5kg/cm2G)을 넘지 않도록 하여 주십시오.	또한, 고임이 예상되는 요소 요소에는 반드시 드레인 빼기(수동배출)를 설치하고, 냉	동기 기동전에 드레인 배출이 가능하도록 설계하여 주십시오.

⑴	냉동기 출구의 드레인 배압이 0.5 kg/cm2G를 넘는 경우는, 드레인의 배출이 간	헐적으로 되기 때문에 용량제어범위가 적어지게 됩니다.

(최소 냉동능력치 20% 이상으로 됩니다.)

3.	스팀 햄머 및 드레인 햄머 방지에 대해서

스팀 햄머 및 드레인 햄머 방지대책으로서, 냉동기에서는 증기밸브의 Slow-Off 회로를	채용하여 햄머가 발생하기 어렵도록 고려하고 있습니다만, 증기배관 및 드레인 배관 계통	전체에 걸쳐, 드레인 배출이 원활하게 행하여지지 않으면, 햄머는 완전하게 방지되지는	않습니다.

배관 설계시에는, 드레인 배출, 드레인 고임방지 및 드레인 배관 저항을 적게하기 위한	배관(상향구배, 하향구배, 곡관부, 옆빼기 등을 최대한 적게 한다.)의 시공을 고려하여 주	십시오.