한국설비기술협회규격

KARSE

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

항온항습기

Constant Temperature and Humidity Air Conditioners

KARSE B 0001 - 1996

한 국 설 비 기 술 협 회 규 격       KARSE

항 온 항 습 기          B 0001 - 1996

Constant Temperature and Humidity Air Conditioners

1. 적용 범위  이 규격은 실내환경의 조건을 실내대상의 요구조건에 맞도록 온도와 습도를 일정하게 유지하여주는 항온항습기 중 정격냉방능력이 6000 W{5160 kcal/h}이상 100000 W{86000 kcal/h}이하인 것, 또는 압축기 호칭능력이 1500 W이상 22000 W 이하인 것에 대하여 적용한다.

비 고 이 규격 중 { }를 붙여 표시한 단위 및 수치는 종래 단위에 따른 것으로서 참고로 병기          한 것이다.

2. 인용 규격  다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다.

이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다.

KARSE  B 0002  항온항습기 시험방법

KS      B 6363  소형 냉동장치의 안전기준

KS      B 6369  패키지형 공기조화기 시험방법

KS      C 0804  접지선 및 접지측 전선 등의 색별 통칙

KS      C 3304  비닐 코드

KS      M 1704  모노클로로디플루오로메탄(프레온22)

KS      M 1705  디클로로디플루오로메탄(프레온12)

KS      M 2128  냉동기유

3. 용어 정의  이 규격에서 사용되는 용어 정의는 다음과 같다.

a) 정격 냉방능력

항온항습기가 규정된 조건에서 실내로부터 제거하는 열량을 W{kcal/h}로 표시한 것.

b) 정격 재열능력

항온항습기가 규정된 조건에서 실내공기에 가하는 열량을 W{kcal/h}로 표시한 것.

c) 정격 가습능력

항온항습기를 규정된 조건하에서 운전시켰을 때 1시간당 가습한 가습량을 kg/h로 표시한 것.

d) 정격 제습능력

항온항습기를 규정된 조건하에서 운전시켰을 때 1시간당 제거한 제습량을 1 kg/h로 표시한 것.

e) 정격 냉방소비전력

항온항습기를 규정된 냉방조건하에서 운전시켰을 때 소비하는 전력의 합계를 표시한 것.

f) 정격 재열소비전력

항온항습기를 규정된 재열조건하에서 운전시켰을 때 소비하는 전력의 합계를 표시한 것.

g) 정격 풍량

항온항습기를 정격 기외정압조건에서 운전하였을 때 송풍한 풍량으로 20℃, 101.3kPa{760          mmHg}, 상대습도 65%로 환산한 것.

h) 정격 기외정압

덕트접속형 항온항습기로서 제조자가 지정한 기외정압.

i) 에너지소비효율

정격 냉방능력을 정격 냉방소비전력으로 나눈 것.

C

EER = □□□□□□

H

여기서,  EER : 에너지소비효율  (kcal/h)/W

C : 정격 냉방능력  kcal/h

H : 정격 냉방소비전력  W

4. 종 류  항온항습기의 종류는 유닛의 구성, 냉각방식, 송풍방식, 압축기의 호칭능력 및 온습도 제어능력에 따라 분류하며 다음과 같다.

4.1 유닛의 구성에 따른 종류

a) 리모트 콘덴서형

b) 콘덴싱 유닛형

4.2 냉각방식에 따른 종류

a) 공냉식

b) 수냉식

4.3 송풍방식에 따른 종류

a) 상부 토출형

b) 하부 토출형

c) 덕트 접속형

4.4 압축기 호칭능력(W)에 따른 종류

a) 1500 W  b) 2200 W   c) 3000 W  d) 3750 W   e) 4400 W   f) 5500 W

g) 7500 W  h) 11000 W  i) 15000 W  j) 18750 W  k) 22000 W

4.5 온습도 제어능력에 따른 종류

a) 1등급

b) 2등급

c) 3등급

5. 정격전압 및 정격주파수

항온항습기의 정격전압은 단상교류 220 V 또는 3상교류 220 V, 380 V, 440 V로 하고 정격주파수는 60 Hz 전용으로 한다.

6. 성 능

6.1 냉매누설  냉매누설은 KARSE B 0002의 5.2.2에 따라 시험을 실시하여, 냉매회로 각부에    누설이 없어야 한다.

6.2 냉방능력  냉방능력은 KARSE B 0002의 5.2.3에 따라 시험을 실시하여, 본 규격 9.의 규정   에 따라 표시된 값의 92%이상이어야 한다.

6.3 재열능력  재열능력은 KARSE B 0002의 5.2.4에 따라 시험을 실시하여, 본 규격 9.의 규정   에 따라 표시된 값의 92%이상이어야 한다.

6.4 가습능력  가습능력은 KARSE B 0002의 5.2.5에 따라 시험을 실시하여, 본 규격 9.의 규정   에 따라 표시된 값의 92%이상이어야 한다.

6.5 제습능력  제습능력은 KARSE B 0002의 5.2.6에 따라 시험을 실시하여, 본 규격 9.의 규정   에 따라 표시된 값의 92%이상이어야 한다.

6.6 냉방소비전력  냉방소비전력은 KARSE B 0002의 5.2.7에 따라 시험을 실시하여, 본 규격    9.의 규정에 따라 표시된 값의 115%이하이어야 한다.

6.7 재열소비전력  재열소비전력은 KARSE B 0002의 5.2.9에 따라 시험을 실시하여, 본 규격    9.의 규정에 따라 표시된 값의 115%이하이어야 한다.

6.8 풍량  풍량은 KARSE B 0002의 5.2.8에 따라 시험을 실시하여, 그 결과를 기준풍량으로 환   산한 것이 본 규격 9.의 규정에 따라 표시된 값의 90%이상이어야 한다.

6.9 소음  소음은 KARSE B 0002의 5.2.10에 따라 시험을 실시하여, 표 1에 적합하여야 한다.

표 1 항온항습기의 소음기준

압축기 호칭능력 (W)	실 내 기 dB(A)	실 외 기 dB(A)
3750 미만	63 이하	65 이하
3750 이상 7500 미만	66 이하	70 이하
7500 이상	68 이하	72 이하

6.10 재열 과부하 성능  재열 과부하 성능은 KARSE B 0002의 5.2.11에 따라서 시험하여, 전동   기, 전기부품, 배선 및 그 밖의 부품에 이상없이 재열운전이 계속되어야 한다.

6.11 전압변동 특성  냉방운전, 재열운전에서의 전압변동 특성은 다음 규정에 적합하여야 한다.

a) 냉방운전에서의 전압변동 특성은 KARSE B 0002의 5.2.12에 따라서 시험하여, 과부하 보호    장치가 작동하지 않고 이상없이 운전이 계속 될 것.

b) 재열운전에서의 전압변동 특성은 KARSE B 0002의 5.2.12에 따라서 시험하여, 과부하 보호    장치가 작동하지 않고 이상없이 운전이 계속 될 것.

6.12 절연저항  절연저항은 KARSE B 0002의 5.2.13에 따라서 시험하여 1 □이상이어야 한다.

6.13 시동특성  시동특성은 다음 규정에 적합하여야 한다.

a) 시동전류는 KARSE B 0002의 5.2.14에 따라서 시험하여, 명판등에 표시된 값 이하일 것.

다만, 표시가 없는 것은 단상 220 V인 경우 60 A 이하일 것.

b) 시동전압은 KARSE B 0002의 5.2.14에 따라서 시험하여, 전동기의 회전자의 위치에 관계        없이 시동될 것.

6.14 온 도  냉방운전, 재열운전에서의 평상온도는 KARSE B 0002의 5.2.15에 따라서 시험하여   권선온도는 표 2에 적합하여야 한다. 또한 전원전선 등의 분리점, 점멸기 등의 손잡이와 푸시버   튼, 사람이 쉽게 닿을 우려가 있는 외곽 및 피시험기를 설치하는 목제대의 표면온도는 표 3에    적합하여야 한다. 그리고 그 밖의 위치에 이상한 열이 발생하지 않아야 한다.

표 2 적합한 권선 온도

측 정 위 치		온 도 (℃)
권 선	A 종 절연인 것	100 이하
	E 종 절연인 것	115 이하
	B 종 절연인 것	125 (120) 이하
	F 종 절연인 것	150 (140) 이하
	H 종 절연인 것	170 (165) 이하

비 고  1. ( )내의 수치는 회전기의 권선에 적용한다.

2. 냉매 속에서 사용되는 전동기는 표의 값에 5℃를 더한 값으로 한다.

표 3 각 위치에서의 적합한 표면온도

측 정 위 치		온 도 (℃)
전원 전선 등의 분리점		90 이하
점멸기 등의 손잡이 및 푸시버튼	금속제인 것	60 이하
	도자기제인 것
	유기제인 것
	그 밖의 것	75 이하
사람이 쉽게 닿을 우려가 있는 외곽 (발열부의 보호틀 및 온풍 출구를 제외한다.)		75 이하
피시험기를 설치하는 목제대의 표면		80 이하

6.15 에너지소비효율  에너지소비효율은 6.2에서 구한 냉방능력을 6.6에서 구한 냉방소비전력으   로 나눈 값으로서 본 규격 8.의 규정에 따라 표시된 값에 대하여 90） 이상이어야 한다.

6.16 온습도 제어능력  온습도 제어능력은 KARSE B 0002의 5.2.16에 따라서 시험하여, 본 규   격 9.의 규정에 따라 표시된 값이 표 4에 적합하여야 한다.

표 4 온습도 제어능력

구 분	온 도 (℃)	상 대 습 도 (）)
1 등 급	설정온도 ± 0.5 이내	설정습도 ± 2 이내
2 등 급	설정온도 ± 1.0 이내	설정습도 ± 5 이내
3 등 급	설정온도 ± 2.0 이내	설정습도 ± 10 이내

6.17 냉방 과부하 성능  냉방 과부하 성능은 KARSE B 0002의 5.2.18에 따라서 시험하여, 전동   기, 전기부품, 배선 및 그 밖의 부품에 이상없이 계속 운전되어야 한다.

7. 구조 및 재료

7.1 구조 일반 구조는 다음과 같다.

a) 주요 부분은 금속 또는 그 밖의 적당한 재료로 만들고 내구성이 클 것.

b) 모양이 바르고 조립이 양호할 것.

c) 각 부의 다듬질이 양호하고, 철 및 강(스테인리스강 제외)제의 부분에는 도금, 도장 등 그     밖의 적당한 방청처리를 한다. 다만, 산화되어도 성능에 지장을 주지 않는 부분에 사용하는       것은 예외로 한다.

d) 각 부의 재료는 통상 사용상태에서의 온도에 견딜 것.

e) 전기 절연물 및 열 절연물은 여기에 접촉 또는 근접하는 부분의 온도에 충분히 견디고, 또    한 흡습성이 적은 것일 것.  다만, 통상 사용상태에서 흡습으로 인한 위험이 생길 우려가 없는    흡습성의 열 절연물은 예외로 한다.

f) 전장부 근방에 충전하는 보온재, 단열재등은 난연성인 것일 것.  다만, 보온재, 단열재 등이    연소되는 경우에 감전, 화재 등의 위험이 발생할 우려가 없는 것은 예외로 한다.

g) 전자 컨트롤러를 사용하여 온도, 습도 등을 제어하는 것은 그 반도체 소자가 제어 능력을 상   실하였을 때 제어회로에 접속된 부품이 연소할 우려가 없을 것.

h) 도전재료는 동 혹은 동합금 또는 이들과 동등 이상의 전기적, 열적 및 기계적인 안정성을 갖   는 잘 녹슬지 않는 것일 것.  다만, 탄성을 필요로 하는 부분이나 그 밖의 구조상 부득이한 부분   에 사용하는 것으로서 위험이 발생할 우려가 없을 때에는 예외로 한다.

i) 스위치 등은 개폐의 조작이 원활하고 전기적 접촉이 확실할 것.

j) 금속제의 뚜껑 또는 상자 중 스위치가 개폐되었을 때, 아크가 도달할 우려가 있는 부분에는    내아크성의 전기 절연이 되어 있을 것.

k) 수동 스위치에는 스위치의 개폐조작 또는 개폐상태를 문자, 기호 또는 색에 의하여 보기 쉬   운 위치에 표시할 것.  다만, 표시가 곤란한 것은 예외로 한다.

l) 압축기용 전동기 및 정격 출력이 0.2 □를 초과하는 전동기에는 전동기 소손 방지용 과부하    보호장치를 붙일 것.

m) 전열장치에 의하여 재열하는 것은 송풍기 회로가 열린 상태에서는 재열장치 회로가 닫힐 수   없는 구조이거나 또는 송풍기와 재열장치의 스위치를 동시에 점멸할 수 있는 구조일 것.

다만, 자동적 시간지연 기구를 갖는 것 및 송풍기 회로가 열린 상태에서 재열장치에 통전했을    때 온도상승에 의하여 화재 등의 위험이 발생할 우려가 없는 것은 예외로 한다.

n) 재열장치 주위에 사용하는 단열재 또는 흡음재로는 불연재를 사용할 것.  다만, 온도상승에    의하여 화재 등의 위험이 발생할 우려가 없는 것은 예외로 한다.

o) 사용 중 현저한 진동과 소음이 없고 안전하게 동작하는 것일 것.

p) 극성이 다른 충전부 상호간 또는 충전부와 사람이 접촉할 우려가 있는 비충전 금속부 사이의   전압이 600V를 초과하는 부분은 그 근방에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 □고압주의□ 등의 표시   가 되어 있을 것.

q) 통상 사용상태에서 사람이 접촉할 우려가 있는 가동부분은 쉽게 닿을 우려가 없도록 적절한   보호틀 또는 보호망이 부착되어 있을 것.  다만, 기능상 가동부분을 노출하여 사용하는 것이 부   득이한 경우, 가동부분에 접촉할 때에 감전, 상해 등의 위험이 발생 할 우려가 없는 것은 예외로 한다.

7.2 냉매회로  냉매회로는 KS B 6363 (소형 냉동장치의 안전기준)의 규정에 적합하여야 한다.

7.3 냉매 및 냉동기유  냉매는 KS M 1704 (모노클로로디플루오로메탄(프레온22)), KS M 1705   (디클로로디플루 오로메탄(프레온12))에 따른 것 또는 이와 동등 이상의 품질인 것을 사용하고,   냉동기유는 KS M 2128 (냉동기유)에 규정된 것 또는 이와 동등이상의 품질을 사용하여야 한다.

7.4 재열장치  재열장치는 다음에 따른다.

a) 발열체는 견고하게 부착되어야 한다. 또한 발열선이 단선된 경우에 사람이 쉽게 닿을 우려가   있는 비충전 금속부 또는 이와 전기적으로 접속하고 있는 비충전 금속부에 닿을 우려가 없도록   부착되어 있을 것.  다만, 비충전 금속부에 발열체가 닿아서 접지한 경우, 전원 회로를 차단하는   누전 차단기 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 보호장치를 설치한 것은 예외로 한다.

b) 흡습함으로서 절연 성능이 저하할 우려가 있는 부분에는 방습처리가 되어 있을 것.

c) 발열체의 부착면은 중력 또는 진동에 의하여 쉽게 움직이지 않을 것.

d) 온도 상승에 따라 위험이 발생할 우려가 있는 것에는 온도 과열방지 장치 (온도 퓨즈를 포함)를   부착할 것.

e) 절연체에 든 도전부가 금속부를 관통하는 곳은 도전부가 금속부에 닿을 우려가 없을 것.

7.5 접지용 단자 및 접지용 인출선  외곽의 보기 쉬운 곳(고정해서 사용하는 것으로서 접지용 배선이 외부에 노출되지 않은 구조인 것은 몸체의 내부)에 KS C 0804 (접지선 및 접지측 전선등의 색별통칙) 및 다음 규정에 적합한 접지용 단자 또는 접지용 인출선을 설치해야 한다. 다만, 몸체의 외부에 금속이 노출되어 있지 않은 것과 전원 플러그의 접지용 날로 접지할 수 있는 구조인 것은 예외로 한다.

a) 접지선의 부착부는 접지선을 쉽고 확실하게 부착할 수 있을 것.

b) 접지용 단자 나사는 동 또는 동합금으로서 호칭 지름은 4 □이상 (눌러서 조이는 나사형인    것은 3.5 □이상)으로 한다.

c) 몸체의 외부에 설치된 접지용 단자에는 접지선 이외의 것이 부착되지 않을 것. 다만, 접지선   이외의 것을 부착 또는 떼어냈을 경우에, 접지선이 헐거워질 우려가 없는 것은 예외로 한다.

d) 접지용 인출선은 지름이 1.6 □의 연동선 또는 이와 동등 이상의 강도 및 굵기인 것으로서    쉽게 부식이 안되는 금속선일 것.

e) 접지 표시는 다음에 따른다.

1) 접지용 단자 및 접지용 인출선에는 그 자체 (쉽게 떼어낼 수 있는 접지용 단자 나사는 제        외) 또는 그 근방에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 □접지용□ 등의 표시를 붙인다.

2) 몸체 내부의 접지용 인출선을 접속하는 단자 및 전원 플러그의 접지용 날에 접속하는 선심       에는 쉽게 지워지지 않는 방법으로 □접지용□ 등의 표시를 붙인다.

7.6 전원전선 등

전원전선 (인출선 포함), 기구 사이를 접속하는 전선 및 기능상 부득이하게 몸체의 외부로 노출되는 전선 (이하 전원전선 등이라 한다)으로는 KS C 3304 (비닐코드)에 의한 비닐코드 또는 이와 동등이상의 품질인 것을 사용하여야 한다. 전선의 공칭 도체 단면적은 0.75 □□이상 (다만, 소제력 회로용 전원은 제외) 으로 하고, 또한 다음의 규정에 적합하여야 한다.

a) 전원전선 등의 허용전류는 그 전원전선 등에 접속하는 부하의 최대 사용전류 이상일 것.

b) 온도가 100℃를 초과하는 부분에 닿을 우려가 있는 전원전선 등 또는 분리점의 온도가 60℃   를 초과하는 전원전선 등에는 비닐 코드, 비닐 캡타이어 케이블 이외의 것을 사용할 것.

c) 전원전선 등은 몸체의 외부를 향해서 98 N{10 □f} 의 장력을 연속하여 15초간 가했을 때 및   몸체의 내부를 향하여 전원전선 등의 몸체쪽에서 5 □인 위치를 유지하여 삽입하였을 때, 각 전   원전선 등과 내부 단자의 접속부에 장력이 가해지지 않고, 부싱이 빠질 우려가 없을 것.  단, 부   속기기인 경우는 몸체 자체무게의 3배 값의 장력으로 한다.  몸체 자체 무게의 3배 값이 10 □   을 초과하는 것은 98 N{10□f},그리고 3 □미만인 것은 29.4 N{3 □f}의 장력으로 한다.

d) 전원전선 부착 단자의 나사는 전원전선 이외의 것을 부착하는 데에 겸용하지 않을 것.

다만, 전원전선을 부착 또는 떼어냈을 경우에 전원전선 이외의 것이 탈락될 우려가 없는 것은    예외로 한다.

7.7 배 선  배선은 다음의 규정에 따른다.

a) 보호 스프링, 보호 부싱, 그 밖의 적당한 보호장치를 사용하고 있을 경우를 제외하고 전원전   선 등의 관통 구멍에는, 전원전선 등이 손상할 우려가 없도록 모떼기, 그 밖의 적당한 보호가공   을 할 것.  다만, 관통부가 금속 이외의 것으로서 그 부분이 매끄럽거나 전원전선 등을 손상할    우려가 없는 것은 예외로 한다.

b) 내부 배선에 2.0 N{200 gf}의 힘을 가한 경우, 내부배선은 가동 부분에 닿을 우려가 없고 고   온부에 근접한 것은 이상이 발생할 우려가 없을 것.  또한 피복된 전선을 고정하는 경우 또는    관통 구멍을 통하는 경우는 피복을 손상하지 않도록 할 것.

c) 전선의 부착부는 전선을 확실하게 부착할 수 있는 구조일 것.

d) 2가닥 이상의 전선을 1개의 부착부에 조여붙일 경우에는 각 전선 사이에 너트 또는 와셔를    사용할 것.  다만, 압착단자나 그 밖의 기구에 의하여 확실하게 부착시킬 수가 있는 것은 예외로   한다.

e) 접속기에 의하여 접속한 것은 4.9 N{500 gf}의 힘을 접속한 부분에 가했을 때 빠지지 않을 것.    다만, 2.0 N{200 gf}이상 4.9N {500 gf}미만의 힘을 가해서 빠졌을 경우에 위험이 발생할 우려가   없는 부분은 예외로 한다.

7.8 퓨즈 부착부  퓨즈를 부착하는 것의 부착부는 다음에 따른다.

a) 퓨즈가 용단됨으로써 그 회로를 완전히 차단할 수 있을 것.

b) 퓨즈가 용단되는 경우에 아크에 의하여 단락되지 않고 접지될 우려가 없을 것.

c) 퓨즈가 용단되는 경우에 퓨즈를 넣은 뚜껑, 상자 또는 대가 손상되지 않을 것.

d) 퓨즈 부착단자는 퓨즈를 쉽게 또한 확실하게 부착할 수가 있고, 조여붙일 때 퓨즈의 고리가   회전하지 않을 것.

e) 비포장 퓨즈를 부착할때에는 퓨즈와 몸체 사이의 공간거리가 4 □이상일 것.

f) 퓨즈 부착단자의 나사는 퓨즈 이외의 부품을 부착하는데 겸용하지 않을 것.  다만, 퓨즈를 부   착 또는 떼어냈을 경우에 퓨즈 이외의 부품 부착이 헐거워질 우려가 없는 것은 예외로 한다.

g) 퓨즈의 부착부 또는 그 밖의 보기 쉬운 곳에, 전류 퓨즈는 정격 전류를 그리고 온도 퓨즈는   정격 동작온도를 각각 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시한다.  다만, 교체할 수가 없는 퓨즈는   이에 한하지 않는다.

8. 검  사  검사는 KARSE B 0002에 규정된 방법에 따라 아래 사항에 대하여 실시하여 본 규격 6., 7. 및 9. 의 규정에 적합하여야 한다.

a) 구조 및 재료

b) 냉매누설

c) 냉방능력

d) 재열능력

e) 가습능력

f) 제습능력

g) 냉방소비전력

h) 풍량

i) 재열소비전력

j) 소음

k) 재열 과부하 성능

l) 전압변동 특성

m) 절연저항

n) 시동 특성

o) 온도

p) 에너지소비효율

q) 온습도 제어능력

r) 냉방 과부하 성능

9. 표 시 항온항습기는 통상의 설치 상태에서 보기 쉬운 곳(1)에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음의 표시항목에 대하여 표시하여야 한다.

a) 형식

b) 명칭(2)

c) 정격 냉방능력 (W) {k□/h}

d) 정격 재열능력 (W) {k□/h}

e) 정격 가습능력 (□/h}

f) 정격 제습능력 (□/h}

g) 온습도 제어능력 (등급)

h) 냉방용량 제어율 (）)

i) 재열용량 제어율 (）)

j) 가습용량 제어율 (）)

k) 에너지소비효율 (k□/h)/W

l) 정격 전압 (V)

m) 정격 주파수 (□)

n) 정격 냉방소비전력 (□)

o) 재열소비전력 (□)

p) 풍량 (m□/h)

q) 냉방운전 전류 (A)

r) 재열운전 전류 (A)

s) 시동 전류 (A)

t) 법정냉동톤(RT)(3)

u) 냉매명

v) 냉매압력 (고압부, 저압부) (kPa) {kgf/cm2}

w) 압축기 출력 (kW)

x) 제조자 명 또는 그 약호

y) 제조년 및 제조번호

z) 총 무게 (대략 무게를 기록한다) (□)

주(1) 보기 쉬운 곳이란, 외곽 표면 또는 도구 등을 사용하지 않고 쉽게 조작할 수 있는 뚜껑           으로 덮인 외곽 내부의 표면을 말한다.

(2) 명칭은 다음에 따른다.

표시하는 명칭	기 능
수 냉 식	수냉식 항온항습 전용
공 냉 식	공냉식 항온항습 전용

(3) 법정냉동론이란 고압가스안전관리법에서 정한 산정기준에 따라 계산한 냉동능력을 말한다.

10. 취급 설명서  항온항습기의 취급설명서에는 다음 사항에 대한 내용이 기재되어야 한다.

a) 일반사항 (기능, 유닛의 구성, 응축기의 냉각방식, 송풍방법, 정격 냉방능력, 온습도 제어능력)

b) 항온항습기의 운전에 필요한 주의사항

1) 고압가스 안전

2) 전기 안전

3) 온습도 제어능력 유지

4) 에너지 절약

5) 성능 저하 방지

6) 각종 제어기기 및 안전장치의 조작

7) 각종 고장의 원인과 대책

8) 보수 및 유지관리

한국설비기술협회 항온항습기 규격 제정 위원 명단

구 분	성 명	소 속
위원장	오명도	서울시립대 정밀기계과 교수
위 원	김상준	중앙설비엔지니어링 사장
〃	김재율	유성설비기술사 소장
〃	박배규	前 세원기연 이사
〃	신재권	생산기술연구원 선임연구원
〃	이송원	(주)유한엔지니어링전무
〃	장호명	홍익대 기계과 교수
〃	조광선	신성이엔지 부장

이상 무순