한국설비기술협회규격

KARSE

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

항온항습기 시험방법

Testing Methods for Constant Temperature and Humidity

Air Conditioners

KARSE B 0002 - 1996

한 국 설 비 기 술 협 회규 격      KARSE

항온항습기 시험방법        B 0002 - 1996

Testing Methods for Constant Temperature and Humidity Air Conditioners

1. 적용 범위  이 규격은 KARSE B 0001 (항온항습기 제품규격)에 규정하는 항온항습기의 성능시험방법에 대하여 규정한다.

비 고  이 규격 중 { }를 붙여 표시한 단위 및 수치는 종래 단위에 따른 것으로서 참고로

병기한 것이다.

2. 인용 규격  다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다.

이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다.

KARSE   B  0001  항온항습기 제품규격

KS       A  0612  조임 기구에 의한 유량 측정 방법

KS       A  0701  소음도 측정 방법

KS       B  6311  송풍기 시험 및 검사 방법

KS       B  6365  냉동용 압축기의 능력 시험 방법

KS       B  6368  패키지형 공기조화기

KS       B  6369  패키지형 공기조화기 시험 방법

KS       C  1502  보통 소음계

3. 용어 정의  이 규격 중에서 사용하는 주요 용어의 정의는 다음과 같다.

a) 시험용 항온항습기 시험의 대상이 되는 항온항습기

b) 시험장치 시험용 항온항습기를 시험하는 장치

c) 공냉식 항온항습기의 냉방 운전시에 응축기가 공기로 냉각되는 방식

d) 수냉식 항온항습기의 냉방 운전시에 응축기가 물로 냉각되는 방식

e) 리모트 콘덴서형  실외기 속에 응축기, 응축기용 송풍기 등을 조립하고, 실내기 속에 증발기, 증발기용 송풍기, 압축기등을 조립한 것.

f) 콘덴싱 유닛형 실외기 속에 응축기, 응축기용 송풍기, 압축기 등을 조립하고, 실내기 속에 증발기, 증발기용 송풍기등을 조립한 것.

g) 상부 토출형 공기를 상부로 송출하여 사용하는 것.

h) 하부 토출형 공기를 하부로 송출하여 사용하는 것.

i) 덕트 접속형 덕트에 접속하여 사용하고 기외 정압을 가진 것.

j) 실내쪽 시험용 항온항습기 중 공기를 조정하는 쪽.

k) 실외쪽 실내쪽 이외의 쪽.

l) 실내쪽 열교환기 실내쪽 공기를 냉각(또는 가열)하는 열교환기.

m) 실외쪽 열교환기 실외쪽 공기를 냉각(또는 가열)하는 열교환기.

n) 물쪽 열교환기 물을 냉각(또는 가열)하는 열교환기.

o) 풍량 소정의 측정위치에서 측정된, 임의의 공기온도 및 압력상태에서의 단위 시간당 체적 공기량.

p) 기준풍량 풍량 시험에 의한 풍량을 20℃, 101.3 kPa{760 □Hg}, 상대습도 65）로 환산한 것.

q) 정상상태 시험용 항온항습기의 각 부 상태치가 시간적으로 평형에 달한 상태.

4. 종 류 종류는 다음과 같다.

a) 구조 시험 방법

b) 냉매누설 시험 방법

c) 냉방능력 시험 방법

d) 재열능력 시험 방법

e) 가습능력 시험 방법

f) 제습능력 시험 방법

g) 냉방소비전력 시험 방법

h) 풍량 시험 방법

i) 재열장치 소비전력 시험 방법

j) 소음 시험 방법

k) 재열 과부하 성능 시험 방법

l) 전압변동 특성 시험 방법

m) 절연저항 시험 방법

n) 시동특성 시험 방법

o) 온도 시험 방법

p) 온습도 제어능력

q) 냉방 과부하 성능 시험 방법

5. 시 험

5.1 일반 조건 시험의 다른 특별한 규정이 없는 한 a)에 규정하는 계기를 사용하여 b)가 규정하는 조건으로 실시한다.

a) 시험 계기의 형식 및 정밀도  시험에 사용하는 계기의 형식 및 정밀도는 표 1 또는 이와 동등 이상인 것을 사용해야 한다.

표 1 시험 계기의 형식 및 정밀도

구 분	형 식	측 정 대 상	정 밀 도
온 도 계	액체봉입 유리제 막대모양 온도계	공기 온도	±0.1℃
	열전대, 저항온도계, 온도차계	수온 및 수온 온도차 냉매 온도	±0.1℃ ±1.0℃
습 도 계	통풍 건습구온도계	공기 습도	±1）
유 량 계	기록식, 지시식, 적산식	냉각수 유량	±2）
냉매 압력계	부르돈 관	냉매 압력	±2）
공기 압력계	마노미터	피토우관, 노즐 및 오리 피스동압 덕트 정압	±2） ±2.45Pa{±0.25□Aq}
전기 계기	지시식		±0.5）
	적산식		±1.0）

b) 시험 조건  시험 조건은 다음에 따른다.

1) 온도 및 습도는 표 2의 조건에 따른다.

2) 시험용 항온항습기의 설치는 냉매 충전량 등 제조자가 지정하는 설치 방법에 따라서 하고,        능력에 영향을 주는 개조나 접속을 하지 않아야 한다.

3) 접속용 냉매 배관은 배관 총 길이를 5 m로 하되, 실외쪽의 배관 길이는 2 m이상으로 한다.

4) 시험용 항온항습기의 풍량과 정압은 KS B 6369 (패키지형 공기 조화기 시험방법) 부속서        의 2에 따른다.

5) 시험용 항온항습기는 정격 주파수와 정격 전압 (각각 정격의 ±2）의 값)상태에서 운전한다.

표 2 성능 시험 온도. 습도 조건

조 건		실내쪽 입구 공기상태		실 외 쪽 상 태
				공냉식 항온항습기		수냉식 항온항습기
		건구온도 (℃)	상대습도 (）)	건구온도 (℃)	습구온도 (℃)	입구수온 (℃)	출구수온 (℃)
냉방시험	냉 방 조 건	23 ± 1	50 ± 5	35 ± 1	24 ± 0.5	30 ± 0.5	35 ± 0.5
	과부하 조 건(1)	27 ± 1	65 ± 5	43 ± 1	25.5±0.5	32 ± 0.5	-
재열시험	재 열 조 건	20 ± 1	65 ± 5	-	-	-	-
	과부하 조 건	27 ± 1	-	-	-	-	-
풍량 시험조건(2)		20 ± 2	65 ± 5	-	-	-	-

주(1) 냉방조건에서 결정한 수량을 적용한다.

(2) 기외 정압에서 정압 변동은 측정 기간 동안 정격 정압의 ±10）이내로 되어 있을 것.             다만, 정격 정압이 98 Pa{10 □Aq}이하인 것은 정격 정압의 ±9.8 Pa {±1.0 □Aq}              이내로 한다.

5.2 시험 방법

5.2.1 구조 시험 구조 시험은 KARSE B 0001 의 7.에 적합한지의 여부를 조사한다.

5.2.2 냉매누설 시험 냉매누설 시험은 냉매 회로에 설계 압력 이상의 질소를 충전한 상태에서    기밀 및 누설여부를 조사한다.

5.2.3 냉방능력 시험 냉방능력은 표 2의 냉방조건에서 시험용 항온항습기의 냉방능력이 최대가    되는 상태로 조정한 후, KS B 6369 (패키지형 공기조화기 시험 방법) 부속서 1에 근거하여 시    험한다.

5.2.4 재열능력 시험 재열능력은 표 2의 재열조건에서 시험용 항온항습기의 재열능력이 최대가    되는 상태로 조정한 후, KS B 6369 (패키지형 공기조화기 시험방법) 부속서 1에 근거하여 시    험한다. 기체 각 부의 온도가 일정하게 될 때까지 운전하여 재열장치가 소비하는 전력을 측정한다.

5.2.5 가습능력 시험

a) 시험조건 가습능력 시험조건은 표 3에 따른다.

표 3 가습능력 시험조건

종류 항목	초음파식	기화식	원심 분무식	전열식	전극식
전 원	정격 전압(V), 60 Hz
실 온	20±1℃
수 온	20±1℃
습 도	45±5）
물	상수도 물					150 □S/cm의 NaCl 수용액

b) 시험방법 가습능력시험은 KS B 6369(패키지형 공기 조화기 시험방법)의 시험장치에서 가습   능력이 최 대가 되는 상태로 가습장치와 실내 송풍기만을 운전하고 정상상태에 도달한 후, 흡입   공기온도, 송출공기온도 및 풍량을 측정하여, 송출공기 및 흡입공기의 절대습도를 구하고 다음    식에 따라 가습능력을 산출한다.

W = Q × □ × ( □□- □□) (□/h)

여기서

Q : 풍량(m□/h)

□ : 송출공기 상태에서의 공기 밀도 (□．/m□)

□□: 송출공기의 절대습도 (□/□．)

□□: 흡입공기의 절대습도 (□/□．)

5.2.6 제습능력 시험 제습 능력은 표 2의 냉방시험 과부하조건에서 시험용 항온항습기의 제습    능력이 최대가 되는 상태로 조정한 후, KS B 6369(패키지형 공기조화기)부속서 1에 근거하여    응축된 물의 양을 측정하여 산출한다.

5.2.7 냉방소비전력 시험 냉방소비전력은 5.2.3의 냉방능력 시험에서 시험용 항온항습기가 정    상상태에 달한 후, 항온항습기가 소비하는 전력을 측정한다. 다만, 공급 전원이 2종류 이상인 경우    에는 각 전원마다 측정한다.

5.2.8 풍량 시험 풍량 시험은 표 2에 표시한 조건으로 KS B 6369 (패키지형 공기조화기 시험    방법) 부속서 2의 규정에 따라서 실시한다.

5.2.9 재열소비전력 시험 재열소비전력은 5.2.4의 재열능력 시험에서 시험용 항온항습기가 정    상상태에 달한 후, 재열장치가 소비하는 전력을 측정한다. 다만, 공급 전원이 2종류 이상인 경    우에는 각 전원마다 측정한다.

5.2.10 소음 시험 소음 시험은 시험용 항온항습기를 KS B 6369 (패키지형 공기조화기 시험     방법) 부속서 3에 표시한 소음 측정 장소에 설치하여 시험용 항온항습기의 냉방능력이 최대가    되는 상태로 하고, 정격 전압과 정격 주파수 아래에서 표 2의 냉방조건에 가까운 조건으로 운    전하여 KS B 6369 (패키지형 공기조화기 시험 방법) 부속서 3에 나타낸 방법에 따라서 실내    쪽 및 실외쪽 각각의 소음을 측정한다.

5.2.11 재열 과부하 성능 시험 재열 과부하 성능 시험은 표 2의 재열조건에서 시험용 항온항습    기의 재열능력이 최대가 되는 상태로 조정한 후, 재열장치의 전기부품, 배선, 그밖의 부품의 이    상에 대한 유무를 확인한다.

5.2.12 전압변동 특성 시험 냉방운전, 재열운전에서의 전압변동 시험은 각각 다음의 각 항목에    따라서 한다.

a) 냉방운전에서의 전압변동 시험은 표 2의 냉방조건에서 전원 전압을 정격 전압의 ±10） 변    화시켜 운전을 한다.

b) 재열운전에서의 전압변동 시험은 표 2의 재열조건에서 전원 전압을 정격 전압의 ±10） 변    화시켜 운전을 한다.

5.2.13 절연저항 시험 절연저항 시험은 5.2.3 직후에 500 V 절연저항계로 충전부와 단락할 염    려가 있는 비충전 금속부와의 사이의 절연저항을 측정한다.

5.2.14 시동 특성 시험 시동 특성시험은 다음과 같이 한다.

a) 시험은 전동기를 전 부하 상태에서 정격 정압과 정격 주파수를 가했을 때의 전류를 측정한다.

비 고 시동전류는 통상의 조작에 의해 2대 이상의 전동기가 동시에 시동하는 경우, 동시에 통           전하였을 때의 시동전류 또는 각각의 전동기의 시동전류의 합계로 한다. 그러나 순차            시동하는 경우 표 2의 냉방조건에서 최종단의 전동기의 시동 종료까지 최대가 되는 전           류를 시동전류로 한다.

b) 시동 전압 시험은 표 2 냉방조건에서 운전한 후, 제조자가 정한 시간 휴지하고 정격 주파수   의 아래에서 정격 전압의 90%의 전압을 가하여 재시동한다.

5.2.15 온도 시험 온도 시험은 표 2의 냉방조건 및 재열조건에서 시험용 항온항습기의 냉방능력   및 재열 능력이 각각 최대가 되는 상태로 조정하여 정상상태에 달한후 온도를 측정한다.

5.2.16 온습도 제어능력 시험 온습도 제어능력은 KS B 6369(패키지형 공기조화기 시험방법)의   부속서 1에 표시한 공기엔탈피법 시험장치에서 시험용 항온항습기의 온습도를 본 규격 표2의     냉방조건으로 조정한 후, 실내쪽 공기조정장치의 가동을 정지하였을 때 시험용 항온항습기의 출   구공기의 온도와 습도의 변동 범위를 측정한다.

5.2.17 냉방 과부하 능력 시험 냉방 과부하 능력 시험은 표 2의 과부하조건에서 시험용 항온항   습기의 온습도를 최저로 조정한 후 KS B 6369 (패키지형 공기조화기 시험 방법) 부속서 1에    근거하여 시험한다.

한국설비기술협회 항온항습기 시험방법 규격 제정 위원 명단

구 분	성 명	소 속
위원장	오명도	서울시립대 정밀기계과 교수
위 원	김상준	중앙설비엔지니어링 사장
〃	김재율	유성설비기술사 소장
〃	박배규	前 세원기연 이사
〃	신재권	생산기술연구원 선임연구원
〃	이송원	(주)유한엔지니어링전무
〃	장호명	홍익대 기계과 교수
〃	조광선	신성이엔지 부장