현대 홴코일유니트

취급설명서

저희 홴 코일 유닛을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

□설치시, 구입하신 판매점 또는 전문 설치업자에 의뢰하여 주십시오. 설치공사를 잘못하면 누설 감전, 화재의 원인이 됩니다.		□어-스공사가 되어있는지 확인하여 주십시오. 고장 혹은 누전시에 감전의 위험이 있습니다.		□가연성 가스의 누설 우려가 있는 장소에는 설치하지 말아 주십시오. 만일 가스가 누설되면 발화의 원인이 됩니다.

이 취급설명서를 잘 읽어 보신후 올바르게 사용해 주십시오.

이 취급설명서는 표준사양품에 대해 기재되었습니다.

특수 사양품에 대해서는 본 취급설명서와는 내용이 약간 다를 수 있습니다.

-  차    례  -

1. 안전상의 주의사항 □□□□□□□□□□□□ 1

2. 효과적인 사용방법□ □ □ □ □ □□□□□ 4

3. 운전방법□□□□□□□□□□□□□□□□□ 5

4. 청소□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 5

5. 고장이라고 생각되면 □□□□□□□□□□□ 7

1. 안전상의 주의사항                                        □설치상의 주의사항

□외장 커버를 분해한 상태로 홴을 운전하지 말아주십시오. 고속 회전하는 홴 모터에 손이 닿아 다칠 우려가 있습니다.		□공기토출구나 흡입구에 손가락이나 막대기 등을 넣지말아주십시오. 내부에서 홴이 고속 회전되고 있으므로 사고의 원인이 됩니다.

□사용시 주의사항

- 1 -

안전상의 주의사항

□장시간 냉풍을 신체에 직접 노출시키거나 냉방이 과다하지 않게 하여 주십시오. 생체리듬의 저하나 건강 장애의 원인이 됩니다.		□홴 코일 유닛을 개조하지 말아 주십시오. 감전, 화재의 원인이 됩니다.
□전원 플러그를 빼거나 끼워서 홴 코일 유닛의 운전 및 정지를 하지 말아 주십시오. 감전, 화재의 원인이 됩니다.		□전원 플러그에 먼지가 부착되어 있지 않은지 확인하시고 흔들리지 않도록 밑 부분까지 꽉 삽입하여 주십시오. 먼지가 부착되거나 접속이 불완전한 경우는 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
□전원코드를 도중에 접속하거나 연장코드를 사용하여 1개의 코드에 여러 개의 전기기 구 를 접속하여 사용하 지 말아 주십시오. 감전 및 발열. 화재의 원인이 됩니다.		□전원코드를 파손하거나 변형시키지 말아 주십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다. 전원 코드에 무거운 것을 올려놓거나 잡아당기거나 하면 파손의 원인이 됩니다.
□젖은 손으로 스위치를 조작하지 말아 주십시오. 감전의 원인이 될 수 가 있습니다.		□연소기구와 같이 운전할 때는 자주 환기시켜주십시오. 환기가 불충분한 경우는 산소 부족의 원인이 될 수 있습니다.
□홴 코일 유닛의 바람이 직접 닿는 장소에 연소기구를 설치하지 말아 주십시오. 연소기구의 불완전한 연소 원인이 될 수 가 있습니다.		□홴 코일의 유닛 풍량 조작 스위치 근처에 발화물을 설치하지 말아주십시오. 발화의 위험이 있습니다.

□사용시 주의사항

- 2 -

안전상의 주의사항

□동. 식물에 직접 바람이 닿는 장소에는 설치하지 말아 주십시오. 동. 식물에 악영향을 미치는 원인이 될 수 있습니다.		□홴 코일 유닛 위에 꽃병등 물이 들어 있는 용기를 올려놓지 말아 주십시오. 홴 코일 유닛 내부에 물이 들어가면 전기 절연이 나빠져 감전의 원인이 될 수 가 있습니다.
□청소를 할 때는 필히 스위치를 OFF로 하고 메인 전원을 차단한 후 청소하여 주십시오 내부에서 홴이 고속회전하고 있기 때문에 다칠 우려가 있습니다.		□전원 플러그를 뺄 때에는 플러그를 잡고 빼어 주십시오. 코드를 잡아당겨 빼면 선의 일부가 단선이 되어 발열. 발화의 원인이 될 수가 있습니다.
□홴 코일 유닛의 내부와 열교환기 부분 등의 청소를 할 때는 필히 장갑을 끼고 청소하여 주십시오. 맨손으로 청소하면 다칠 우려가 있습니다.		□모터, 콘덴서, 스위치등 전기관련 부품은 수분이 침투도지 않도록 하여 주십시오. 고장. 감전 등의 원인이 됩니다.
□열교환기를 만지지 마십시오. 다칠 우려가 있습니다.		□장시간 사용하지 않을 경우는 안전을 위하여 메인 전원을 차단 시키십시오. 먼지가 남아 발열.발화의 원인이 됩니다.
□수리시 주의사항
□이상시(타는 냄새등)는 운전을 정지하고 메인 전원을 차단 한 후 구입한 판매점 혹은 회사지정 고객상담 창구 에 문의하여 주십시오. 이상이 있는 상태로 운전 을 계속하면 고장 및 감전. 화재 등의 원인이 됩니다.		□수리는 구입한 판매점. 설치점 또는 회사 지정 고객상담 창구에 문의 하여 주십시오. 수리하지 않고 방치하면 감전.화재의 원인이 됩니다.

□사용시 주의사항

- 3 -

2. 효과적인 사용방법

창이나 출입구는 열려 있지 않은가!		창에는 커튼 또는 블라인드를!
□홴 코일 유닛의 결로 현상의 원인이 됩니다.		□직사광선을 차단하면 냉방효과가 좋아집니다.
냉방중에는 발열기구를 가능한 사용하지 말 것.		천장에 더운 공기가 모이는경우 서큐레이터 사용을!
□냉방 효과가 줄어듭니다. □결로낙하의 원인이 됩니다.		□쾌적성이 향상됩니다. □상세한 것은 구입하신 판매점에 문의 하십시오.
흡입구. 토출구 주위에 물건을 놓지말것.		2주에 한번씩은 에어필터를 청소하여 주십시오.
□방구석까지 공기가 순환 될 수 있도록 공기 흡입구. 토출구 근처에 물건을 놓지 말아 주십시오.		□에어필터가 먼지로 막히면 냉방. 난방 효과가 감소합니다.
수질 기준에 적합한 냉수.온수를 사용하여 주십시오		본체에 걸터앉지 말아 주십시오.
□수질 악화로 코일 등에 부식을 발생시켜 누설의 원인이 될 수 있습니다.		□홴 코일 유닛에 걸터앉지 말아 주십시오. 변형이 되어 고장의 원인이 됩니다.
홴 정지시 결로에 주의하십시오.		동결에 주의하여 주십시오.
□냉수를 통과시키나 냉풍운전을 하지 않는 경우 결로 발생이 쉽기 때문에 물 입구 밸브를 잠궈 통수를 막아 주십시오.		□외기온도가 0℃이하가 되면 외부배관과 기기 내의 코일 파이프가 파손될 수 있습니다. □보일러를 저단으로 연속운전 하여 온수를 순환시켜 주십시오.

- 4 -

3. 운전방법

풍량 조절 스위치

□H : 이 위치로 돌리면  풍량이 강하게 되고 냉방(또는 난방)효과가 최대로 됩니다.

□M : 이 위치로 돌리면 강, 약의 중간 풍량이 됩니다.

□L : 이 위치로 돌리면 풍량이 적어져 정숙한 운전을 합니다.

□OFF : 이 위치로 돌리면 정지합니다.

□냉수 또는 온수가 홴 코일 유닛에 흐르고 있는가를 확인하여 주십시오

□풍량조절 스위치로 홴 코일 유닛을 운전하여 주십시오.

※냉수 또는 온수의 열원 조작에 대해서는 구입하신 판매점 또는 설치업자에게

문의하여 주십시오.(자동기기용)

4. 청소

청소는 반드시 홴 코일 유닛의 메인 전원을 차단시켜 주십시오.

청소시는 필히 장갑을 끼고 청소하여 주십시오.

□에어필터를 빼어 내십시오. 아래그림과 같이 에어 필터의 손잡이를 잡고 본체에서 빼어 주십시오.		□에어 필터의 오염물을 전기 청소기로 제거하 거나 물 또는 중성세제로 청소하여 주십시오.		□에어 필터는 그늘에서 건조시켜 주십시오. 열을 가하면 변형 될 수 있습니다. 건조 후 필히 원래 대로 끼워 주십시오

□에어필터의 청소

- 5 -

청소

□토출그릴, 외부커버, 풍량조절 스위치의 청소

□부드러운 천을 사용하여 미지근한 물로 닦으십시오.		□벤젠. 신나등을 사용치 말아 주십시오.

□시즌이 시작될 때

장치전체의 수배관내에 들어 있는 공기를 빼내어 주십시오.

코일 및 수배관 내에 공기가 들어 있으면 물이 흐르는 소리가 시끄러워지므로 아래와 같이 에어 벤트를 행하여 주십시오

□배관측의 도어를 연다

□에어벤트를 반시계방향으로 돌려 에어를 뺀다.

□수동에어벤트는 12 ~ 14페이지에 도시한 위치에 있습니다.

※에어벤트시 외장 커버를 열고 물이 빠지는 상태를 확인하면서 행하여 주십시오.

물이 세게 분출이 되면 바닥면을 적실 수 가 있습니다.

드레인판의 오염이 심하게 되면 드레인 배수를 막거나 위생상 좋지 않기 때문에 하기와 같이 드레인 청소를 행하여 주십시오.

□전면 커버를 떼어 주십시오.

□드레인판을 청소해 주십시오.

□드레인판은 10페이지에 도시된 위치에 있습니다.

- 6 -

5. 고장이라고 생각되면

감전의 위험이 있기 때문에 전기부품의 조작부 이외에는 손을 닿지 않게 하십시오.

만일 전기부품을 점검할 때에는 필히 운전 스위치를 정지하고 주 전원을 차단하여 주십시오

증 상	조 사 사 항	운 전 을 재 개 할 때
운전이 되지 않는다.	전원은 투입되었는가?	전원을 재개 한다.
	풍량조절 스위치가 정지 되었는가?	풍량조절 스위치를 조정한다.
냉방이 잘 되지 않는다.	에어필터가 막혀 있지 않은가?	에어필터를 청소하여 주십시오.
	공기흡입구와 토출구가 막혀 있지 않은가?	장애물을 제거하여 주십시오.
난방이 잘 되지 않는다.	냉수 또는 온수가 순환되고 있는가?	순환펌프와 열원을 운전하여 주십시오.
	방의 창, 문이 열려 있지 않은가?	창, 문을 닫아 주십시오.
이상음이 있다.	코일내에 공기가 잔류하여 쉭, 쉭 소리가 나지 않는가?	수동 에어벤트를 열어 공기를 빼 주십시오.( 10페이지 참조)

위와 같이 조치한 후에도 증상이 계속되면 구입하신 판매점에 문의하여 주십시오.

그때, 제품의 형식도 같이 연락하여 주십시오.

또한 다음의 경우도 이상이 없는 경우입니다.

□ 난방 운전 개시 또는 정지시 「미식」하는 음이 들리는 경우가 있습니다.

이것은 수지부품등이 온도변화로 팽창하여 상대 부분과 닿기 때문으로 성능상 특별한 문제는 없습니다.

□ 냉방운전중 홴 코일 유닛의 흡입공기의 온도가 대략 27℃, 상대습도80% 정도를 초과하는 고온습도          분위기에서 장시간 운전하는 경우 그릴, 커버에 물방울이 맺히고 또 흘러내릴 수 가 있습니다.

□ 공기중의 담배연기, 화장품, 기타 여러 냄새가 홴 코일 유닛에 부착되면 홴 코일 유닛의 토출 되는          바람에서 냄새가 날 수 있습니다.

□ 음식점, 기름 집에서 사용할 경우 유지류가 핀에 다량으로 부착되어 열교환이 나빠져 물방울이 맺히는       경우가 있습니다.

홴에 유지류가 부착되지 않도록 유지류의 흡착성이 우수한 필레톤 필터를 사용하는 것이 가장               효과적이므로 그러한 장소에서 사용할 시는 필레톤필터의 부착을 추천합니다.

- 7 -