열사용시설기준 개정 신·구조문 대비표

2001. 9. 1. 시행

한 국 지 역 난 방 공 사

(기 술 운 영 처)

현 행	개 정
제1조(목적) 이 기준은 한국지역난방공사(이하 □사업 자□라 한다)가 공급하는 지역난방·냉방용 열사용시설에 대하여 집단에너지시설의 기술기준(1992. 7. 22, * 산업자원부고시 제1992-41호 : 이하 □기술기준□이라 한다)에서 규정한 기술사항과 사업자에게 위임된 사항을 규정하고, 집단에너지사업법 시행규칙(이하□규칙□이라 한다) 제38조의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 점검의 방법·절차 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.	제1조(목적) 이 기준은 한국지역난방공사(이하 □사업 자□라 한다)가 공급하는 지역냉난방 열사용시설에 대하여 집단에너지시설의 기술기준(2001.4.21, 산업자원부고시 제2001-45호 : 이하 □기술기준□이라 한다)에서 규정한 기술사항과 사업자에게 위임된 사항을 규정하고, 집단에너지사업법 시행규칙(이하□규칙□이라 한다) 제38조의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 점검의 방법·절차 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.
제2조(용어의 정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다. 1 ∼ 2 (생 략) 3. □열매체□라 함은 가열하거나 냉각한 물 또는 증기 등으로서 열을 전달하는 유체를 말합니다. 4 ∼ 5 (생 략) 6. □배관□이라 함은 열원시설 및 열사용시설에 부속되어 시설 상호간을 연결하는 관 및 그 부속기기를 말하며 열사용시설내의 배관은 1차측 배관과 2차측 배관으로 구분합니다. 7 (생 략)	제2조(용어의 정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다. 1 ∼ 2 (좌 동) 3. □열매체□라 함은 가열하거나 냉각한 물 또는 증기등으로서 열을 전달하는 유체를 말하며, 열매체중에서 □공급 및 회수 되는 열매체□란 열수송관을 통해 사용자에 공급 및 회수되는 열매체를 말한다. 4 ∼ 5 (좌 동) 6. □배관□이라 함은 열원시설 및 열사용시설에 부속되어 시설 상호간을 연결하는 관 및 부속기기(열원시설과 동일구내에 설치되는 순환펌프 이전까지의 관과 증기헤더를 포함한다)를 말하며, 열사용시설의 배관은 1차측배관 및 2차측배관으로 구분합니다. 7 (좌 동)

현 행	개 정
제2조(용어의 정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 8. □2차측배관□이라 함은 기계실내의 열교환설비 이후부터 최종 사용처까지의 배관 및 부속기기를 말하며, 난방배관·급탕배관 및 냉방배관 등으로 구분합니다. 9 ∼ 10 (생 략) 11. □공장보온관□이라 함은 제조공장에서 내관과 외관사이에 보온재를 충전하여 생산되는 관으로서 열수송관 또는 배관으로 사용되는 것을 말합니다. 12 (생 략) 13. □열계량장치□라 함은 기계실에서 사용자측의 열매체 사용량을 측정하기 위하여 사업자가 설치하는 장치를 말합니다. 14 ∼ 21 (생 략) 22 (신 설) ② (생 략)	제2조(용어의 정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 8. □2차측 배관□이라 함은 기계실내의 열교환설비 이후부터 최종 사용처까지의 배관 및 그 부속기기를 말하며, 냉난방배관 및 급탕배관등으로 구분합니다. 9 ∼ 10 (좌 동) 11. □이중보온관□이라 함은 제조공장에서 내관과 외관사이에 보온재를 충전하여 생산되는 관으로서 열수송관 또는 배관으로 사용되는 것을 말한다. 12 (좌 동) 13. □열계량장치□라 함은 기계실에서 사용자측의 열매체 사용량을 측정하기 위하여 열량계 및 원격검침제어기등 사업자가 설치하는 장치를 말합니다. 14 ∼ 21 (좌 동) 22. □부스터열교환기□라 함은 초고층건물 등에서 지역난방열을 공급구역별 난방열교환기 또는 급탕열교환기에 전달하기 위해 사용되는 열교환기를 말합니다. ② (좌 동)
제4조(열사용시설의 설계.시공 및 관리등) ① ∼ ④ (생 략) ⑤ 지역냉방방식을 적용하고자 하는 사용자(설계용역사 포함)는 지역냉방 설계전에 사업자와 협의하여 지역냉방의 공급확인을 받아야 합니다.	제4조(열사용시설의 설계.시공 및 관리등) ① ∼ ④ (생 략) ⑤ 지역냉방방식을 적용하고자 하는 사용자(설계용역사 포함)는 지역냉방 설계전에 사업자와 협의하여 지역냉방용 1차측 열매체의 공급조건 및 공급확인을 받아야하며, 지역냉방용 1차측 열매체가 냉수인 경우의 세부기술사항은 필요시 사업자가 따로 정할 수 있습니다.

현 행	개 정
제6조(적용대상 및 범위) 이 기준의 적용을 받는 열사 용시설 및 그 범위는 다음 각 호와 같습니다. 1. 1차측배관 2. 열교환설비 가. 난방열교환기 나. 급탕열교환기 다. (신 설) 라. 흡수식냉동기 3 ∼ 9 (생 략)	제6조(적용대상 및 범위) 이 기준의 적용을 받는 열사 용시설 및 그 범위는 다음 각 호와 같습니다. 1. 1차측배관 2. 열교환설비 가. 난방열교환기 나. 급탕열교환기 다. 부스터열교환기 라. 흡수식냉동기 3 ∼ 9 (생 략)
제8조(난방.급탕 및 냉방부하의 산정기준) ① (생 략) ② 열사용시설의 급탕부하는 제11조 제 2 항의 규정에 의한 순간가열급탕방식으로 하여야 하며 급탕부하 산정기준은 다음 각 호와 같습니다. 1. (생 략) 2. 일반건물의 경우 급탕부하는 급탕가구수 또는 인원 수에 의한 방식으로 산정합니다. 3. (생 략) ③ (생 략)	제8조(난방.급탕 및 냉방부하의 산정기준) ① (좌 동) ② 열사용시설의 급탕부하는 제11조 제 2 항의 규정에 의한 순간가열급탕방식으로 하여야 하며 급탕부하 산정기준은 다음 각 호와 같습니다. 1. (좌 동) 2. 일반건물의 경우 급탕부하는 급탕기구수 또는 인원 수에 의한 방식으로 산정합니다. 3. (생 략) ③ (좌 동)

현 행	개 정
제11조(열교환설비의 기기 설계기준 등) ① 난방·급탕열교환기 및 흡수식냉동기의 설계기준은 다음 각 호와 같습니다. 1 ∼ 8 (생 략) 9 (신 설) 10. (신 설) 11. (신 설)	제11조(열교환설비의 기기 설계기준 등) ① 난방·급탕열교환기 및 흡수식냉동기의 설계기준은 다음 각 호와 같습니다. 1 ∼ 8 (생 략) 9. 급탕공급을 급수펌프직송방식으로 하는 경우에 급탕열교환기의 2차측 설계압력손실은 제5호의 규정에도 불구하고 0.3 bar 이내로 적용할 수 있습니다. 10. 수영장 풀가열용 열교환기의 설계기준은 급탕일반열교환기의 설계기준을 따릅니다. 다만, 2차측 설계공급온도는 풀용도에 따른 온도를 적용하여야 합니다. 11. 1차측배관과 직접 연결하는 부스터열교환기의 설계기준은 난방열교환기의 설계기준을 준용하며, 부스터열교환기를 급탕용으로 따로 설치하는 경우에는 제3호 내지 제6호의 규정의 급탕열교환기 설계기준을 준용합니다. 이때의 부스터열교환기의 2차측 설계온도는 제4호의 규정에 의한 단위열교환설비의 2차측 설계온도를 고려하여 적용하여야 합니다.
제11조(열교환설비의 기기 설계기준 등) ② 급탕열교환기의 급탕방식은 순간가열급탕방식(별표3 참조)으로 하여야 합니다. 다만, 급탕부하가 난방부하보다 상대적으로 큰 경우에는 사업자와 협의하여 저탕조방식으로 할 수 있으며, 다음 각 호의 경우에는 사업자와 협의없이 저탕조방식으로 할 수 있습니다. 1 ∼ 7 (생 략) 8. (신 설) ③ ∼ ⑤ (생 략)	제11조(열교환설비의 기기 설계기준 등) ② (좌 동) 1 ∼ 7 (좌 동) 8. 개별주택용 콤팩트설비유니트 ③ ∼ ⑤ (좌 동)

현 행	개 정
제12조(배관 설계압력손실기준 등) ① ∼ ④ (생 략) ⑤ (신 설)	제12조(배관 설계압력손실기준 등) ① ∼ ④ (좌 동) ⑤ 콤팩트설비유니트의 1·2차측배관의 전체 설계압력손실값(열교환설비 및 온도조절밸브 제외)은 각각 0.05 bar를 초과할 수 없습니다.
제14조(1·2차측배관재 규격 및 밸브류 설치기준 등) ① (생 략) ② 열수송관이 인입되는 기계실내 1차측주배관 차단밸브는 수평으로 설치함이 바람직하며, 열교환설비 전후의 1·2차측 배관에는 별도의 차단밸브를 설치(별표1 참조)하여야 합니다. ③ ∼ ⑧ (생 략) ⑨ (신 설) ⑩ (신 설)	제14조(1·2차측배관재 규격 및 밸브류 설치기준 등) ① (좌 동) ② (좌 동) ③ ∼ ⑧ (좌 동) ⑨ 콤팩트설비유니트의 1·2차측배관재(밸브류 및 배관부속자재 포함)는 제1항 내지 제6항의 규정에도 불구하고 사업자와 협의하여 제작사 표준으로 제작할 수 있으며, 다음 각호의 기준을 만족하여야 합니다. 1. 차단밸브 설치위치 : 콤팩트설비유니트 전후의 1·2차측배관 2. 스트레이너 설치위치 : 2차측 순환펌프 흡입측 ⑩ 순환펌프를 1대만 설치시 체크밸브는 설치를 생략할 수 있습니다.

`

현 행	개 정
제15조(1차측배관의 용접 및 방사선투과시험) ① ∼ ② (생 략) ③ 1차측배관의 용접이음부위는 다음 기준에 의한 방사선투과시험을 하여야 하며, 기술용역전문업체에서 발행한 검사성적서를 사업자에게 제출하여야 합니다. 1 ∼ 2 (생 략)	제15조(1차측배관의 용접 및 방사선투과시험) ① ∼ ② (좌 동) ③ 1차측배관의 용접이음부위는 다음 기준에 의한 방사선투과시험을 하여야 하며, 기술용역전문업체에서 발행한 검사성적서를 사업자에게 제출하여야 합니다. 다만, 공장에서 완제품으로 제작하는 콤팩트설비유니트에 한하여 검사성적서는 제작사의 품질보증서로 대체할 수 있습니다. 1 ∼ 2 (좌 동)
제16조(배관의 청소 및 수압시험) ① (생 략) ② 1·2차측배관 및 열교환설비는 배관계통별로 사업자 입회하에 다음 기준의 수압시험을 하여야 합니다. 1. 수압시험 압력은 1·2차측 열매체 설계압력의 1.5배 기준입니다. 다만, 판형열교환기의 경우에는 20bar(30분)입니다. 2. (생 략)	제16조(배관의 청소 및 수압시험) ① (좌 동) ② (좌 동) 1. 수압시험 압력은 1·2차측 열매체 설계압력의 1.5배 기준입니다. 2. (좌 동)

현 행						개 정
제17조(배관 및 기기의 보온기준) ① 1차측배관의 보온은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 합니다. 다만, 열량계유량부, 온도조절밸브(차압유량조절밸브를 포함) 및 공장보온관의 경우에는 그러하지 아니합니다. 1. 보온재료는 암면, 유리면 또는 동등이상의 재질로서 1차측 열매체의 설계온도 및 기타 조건에 적합하고 배관보온재의 구조는 보온통이어야 합니다. 2. 배관의 보온두께는 표9의 기준 이상으로 합니다. 다만, 공장보온관은 그러하지 아니하며, 보온재를 겹쳐 보온하는 경우에는 이음부분이 중복되지 아니하도록 하여야 합니다.						제17조(배관 및 기기의 보온기준) ① 1차측배관의 보온은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 합니다. 다만, 열량계유량부, 온도조절밸브(차압유량조절밸브를 포함) 및 이중보온관의 경우에는 그러하지 아니합니다. 1. (좌 동) 2. 배관의 보온두께는 표9의 기준 이상으로 합니다. 다만, 이중보온관은 그러하지 아니하며, 보온재를 복층시공하는 경우에는 이음부분이 중복되지 아니하도록 하여야 합니다.
【표9】 1차측배관의 최소보온두께 기준						【표9】 1차측배관의 최소보온두께 기준
	관경(A)	32 이하	40∼150	200 이상			관경(A)	25 이하	32∼50	65∼200	250 이상
	최소보온두께 (□)	40	50	90 (겹침보온)			최소보온두께 (□)	40	50	75	90 (복층시공)
3. 보온마감재는 방염 및 방습재질로서 완전한 방습구조로 설치되어야 합니다. 4. 밸브류의 보온은 배관에 준하며, 플랜지이음형의 경우에는 탈착이 쉬운 크립형으로 설치하여야 하며 밸브류의 보온은 밸브의 그랜드 플랜지 부위가 노출되도록 보온하여야 합니다.						3 ∼ 4 (좌 동)

현 행	개 정
제17조(배관 및 기기의 보온기준) ② 2차측배관의 보온재료 및 보온재 구조는 제1항의 규정에 의한 1차측배관 보온기준을 준용하고 배관보온두께는 건설교통부장관이 고시하는 에너지의 합리적이용기준을 따릅니다. ③ 열교환설비의 보온은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 합니다. 다만, 흡수식냉동기의 보온 및 보냉은 제작사의 기준에 따릅니다. 1. 보온재료 및 보온마감재는 제1항의 규정에 의한 1차측배관 보온기준을 준용하고 최소보온두께는 50□입니다. 2. 보온재 및 보온마감재는 탈착이 가능한 구조로 설치되어야 하고 보온마감재의 체결은 크립형(Clip Type)으로 합니다. ④. 제9조의 2의 규정에 의한 급탕 2단열교환방식을 콤팩트설비유니트로 설치할 경우에는 제1항 및 제3항의 규정에도 불구하고 배관보온두께 및 보온마감재 등은 사업자와 협의하여 조정할 수 있습니다.	제17조(배관 및 기기의 보온기준) ② 2차측배관의 보온기준은 건설교통부에서 정한 건축기계설비공사표준시방서를 따릅니다. ③ (좌 동) 1 ∼ 2 (좌 동) ④. 콤팩트설비유니트는 제1항 내지 제3항의 규정에도 불구하고 보온두께 및 보온마감재 등은 사업자와 협의하여 조정할 수 있습니다.

현 행	개 정
제18조(열교환설비의 기기제어장치 등) ① 열교환설비의 기기 용도별로 다음 각 호의 기기제어장치를 설치(교체포함)하여야 합니다. 1. 난방열교환기 제어장치 가. 난방제어기기(다음 기능을 갖추어야 합니다) (1) 외기온도 보상기능 (2) 난방열교환기의 2차측 난방공급온도에 따른 1차측 중온수 유량조절기능 (3) 절약모드 등 운전프로그램 입력기능 (4) 2차측 회수온도 등에 의해 난방순환펌프가 연속난방운전을 할 수 있도록 난방순환펌프의 자동운전제어기능 및 난방순환펌프의 자동교호운전 제어기능 (5) 부하변동에 따라 난방순환펌프의 유량제어를 할 수 있는 대수제어기능 또는 회전수제어기능(권장사항) 나. (생 략) (1) (생 략) (2) 설계온도 및 압력 : 120℃, 16bar (3) ∼ (6) (생 략)	제18조(열교환설비의 기기제어장치 등) ① (좌 동) 1. (좌 동) 가. (좌 동) (1) ∼ (3) (좌 동) (4) 2차측 회수온도 등에 의해 난방순환펌프가 연속난방운전을 할 수 있도록 난방순환펌프의 자동운전제어기능. 다만, 난방제어기기에 이 기능이 없을 경우에는 별도의 제어장치로 구성할 수 있습니다. (5) 부하변동에 따라 난방순환펌프의 유량제어를 할 수 있는 대수제어기능, 회전수제어기능과 자동교대운전 제어기능(권장사항) 나. (좌 동) (1) (생 략) (2) 설계온도 및 압력 : 120℃, 16bar (제4항의 제2호 및 제3호의 경우 공급측 설치시 150℃) (3) ∼ (6) (생 략)

`

현 행	개 정
제18조(열교환설비의 기기제어장치 등) 2. 급탕열교환기 제어장치 가. 급탕제어기기(다음 기능을 갖추어야 합니다) (1) 급탕열교환기의 2차측 급탕공급온도에 따른 1차측 중온수 유량조절기능 (2) 2차측 급탕온도 임의설정기능 (3) 급탕 과부하시 난방을 일시 차단하는 기능 (4) 급탕회수온도에 의한 급탕순환펌프의 자동운전제어기능 나. (생 략) 3. (신 설) ② (생 략) ③ 제1항의 온도조절밸브에는 바이패스(By-pass)배관을 설치하여야 하며 이 경우 온도조절밸브와 동일한 관경의 유량조절용밸브를 설치하여야 합니다. ④ 제1항의 온도조절밸브는 회수측 배관에 설치하여야 합니다. 다만, 다음 각 호의 1의 경우에는 그러하지 아니합니다. 1. 흡수식냉동기의 경우 2. 급탕 2단열교환방식에서 급탕 재열 및 예열열교환기가 일체형인 경우 3. (신 설)	제18조(열교환설비의 기기제어장치 등) 2. (좌 동) 가. (좌 동) (1) ∼ (3) (좌 동) (4) 급탕회수온도에 의한 급탕순환펌프의 자동운전제어기능. 다만, 급탕제어기기에 이 기능이 없을 경우에는 별도의 제어장치로 구성할 수 있습니다. 나. (좌 동) 3. 난방·급탕열교환기 혼용 제어장치 제1호 가목과 제2호 가목의 사항을 만족하여야 합니다. ② (좌 동) ③ 제1항의 온도조절밸브에는 바이패스(By-pass)배관을 설치하여야 하며 이 경우 온도조절밸브와 동일한 관경의 유량조절용밸브를 설치하여야 합니다. 다만, 콤팩트설비유니트는 온도조절밸브의 구동부 외부에 조작레버가 취부되어 있어 수동조작이 가능한 경우에는 바이패스배관을 생략할 수 있습니다. ④ (좌 동) 1 ∼ 2 (좌 동) 3. 콤팩트설비유니트의 경우

현 행	개 정
제20조(순환펌프 및 팽창탱크의 설치기준 등) ① (생 략) ② 난방배관계통에는 밀폐식팽창탱크를 설치하여야 하며, 냉수배관 및 급탕배관의 경우에도 밀폐식팽창탱크를 설치하는 것이 바람직합니다. 또한 밀폐식 팽창탱크는 옥상에 설치하는 것이 경제적이며, 옥상설치시 탱크는 보온되어야 합니다. 다만, 지역난방방식외의 시설을 지역난방방식으로 개체하는 공동주택 및 일반건물의 난방배관 계통에는 밀폐형팽창탱크를 적용하지 아니할 수 있습니다. ③∼④ (생 략) ⑤ 급탕 일반열교환방식의 경우 급탕배관계통에는 급탕공급주관과 회수주관 사이에 연결배관을 설치하여야 합니다.	제20조(순환펌프 및 팽창탱크의 설치기준 등) ① (좌 동) ② 난방배관계통에는 밀폐식팽창탱크를 설치하여야 하며, 냉수배관 및 급탕배관의 경우에도 밀폐식팽창탱크를 설치하는 것이 바람직합니다. 또한 밀폐식 팽창탱크를 옥상설치시 탱크는 보온되어야하며 탱크 주위배관의 동파방지를 위해 필요시는 열선처리 등을 하여야 합니다. 다만, 지역난방방식외의 시설을 지역난방방식으로 개체하는 공동주택 및 일반건물의 난방배관 계통에는 밀폐형팽창탱크를 적용하지 아니할 수 있습니다. ③∼④ (좌 동) ⑤ 급탕 일반열교환방식의 경우 급탕배관계통에는 급탕공급주관과 회수주관 사이에 연결배관을 설치하여야 합니다. 다만, 급탕2단열교환방식 및 급수펌프직송방식일 경우는 생략할 수 있습니다.

현 행	개 정
제20조(순환펌프 및 팽창탱크의 설치기준 등) ⑥ (신 설) ⑦ (신 설)	제20조(순환펌프 및 팽창탱크의 설치기준 등) ⑥ 제1항의 2차측 순환펌프는 다음 각 호의 1의 경우에 한하여 예비펌프의 설치를 생략할 수 있습니다. 1. 2대 이상의 대수제어방식을 채택한 경우 2. 열교환기용량이 500M□/hr 이하인 콤펙트설비유니트에 인라인펌프를 적용하고, 규격별로 예비펌프를 각 1대씩 해당 사용자가 비치하는 경우(병원 등 특수시설은 제외) ⑦ 열교환설비 및 배관의 보호를 위하여 2차측에 수처리 장비를 설치하는 것이 바람직합니다.
제21조(온도계·압력계 및 안전밸브의 설치기준) ① (생 략) ② 제1항의 온도계 및 압력계의 설치규격은 다음 각 호와 같습니다. 1∼4 (생 략) 5. (신 설)	제21조(온도계·압력계 및 안전밸브의 설치기준) ① (좌 동) ② (좌 동) 1∼4 (좌 동) 5. 콤팩트설비유니트에 설치하는 온도계 및 압력계의 지시부의 크기는 제2호의 규정에도 불구하고 50∼65mm 규격을 설치할 수 있습니다.

현 행	개 정
제22조(열사용신청 설계도서의 승인 등) ① 규칙 제37 조 제1항의 규정에 의하여 지역난방·냉방용 열사용시설의 설치(지역난방방식으로의 개체 포함, 이하 □열사용시설의 설치□라 한다)를 하고자 하는 자는 사업자가 따로 정하는 열사용신청서에 열사용시설에 대한 다음 각 호의 설계도서를 첨부하여 사업자에게 제출하여야 합니다. 제출설계도서에는 지역냉방열을 사용하지 아니하는 경우(일반냉방)에도 냉방 관련도서가 포함되어야 합니다. 1∼6 (생 략) 7. 기기 제작사 DATA SHEET 각 1부 가. 난방·급탕열교환기 나. 흡수식냉동기 다. 1차측 차압유량조절밸브(PDCV) 8. 팽창탱크 용량계산서 9. (신 설) 10. 기타 열사용시설의 점검에 필요하다고 인정하는 서류 1부	제22조(열사용신청 설계도서의 승인 등) ① 규칙 제37조 제1항의 규정에 의하여 지역냉난방 열사용시설의 설치(지역냉난방방식으로의 개체 포함, 이하 □열사용시설의 설치□라 한다)를 하고자 하는 자는 사업자가 따로 정하는 열사용신청서에 열사용시설에 대한 다음 각 호의 설계도서를 첨부하여 사업자에게 제출하여야 합니다. 제출설계도서에는 지역냉방열을 사용하지 아니하는 경우(일반냉방)에도 냉방 관련도서가 포함되어야 합니다. 1∼6 (생 략) 7. 기기 제작사 DATA SHEET 각 1부 가. 열교환기(난방, 급탕, 부스터) 나. 흡수식냉동기 다. 1차측 차압유량조절밸브(PDCV) 8. 팽창탱크 용량계산서 9. 콤팩트설비유니트를 적용한 경우에는 다음 각 목의 관련도서가 포함되어야 합니다. 가. 콤팩트설비유니트 일람표 (열교환기류, 펌프류 등 규격 상세표기) 나. 콤팩트설비유니트 배관도면 (계통도,평면도,단면도,입체도) 다. 콤팩트설비유니트의 배관 마찰손실 계산서(유속, 단위길이당 마찰손실 포함) 10. 기타 열사용시설의 점검에 필요하다고 인정하는 서류 1부

현 행	개 정
제24조(준공도서 제출 등) ① 열사용시설의 설치공사 또는 변경설치공사를 준공할 때에는 다음 각 호의 준공도서를 제26조의 규정에 의한 준공점검전에 사업자에게 제출하여야 합니다. 1∼5 (생 략) 6. 기타 열사용시설의 관련도서 1부 7. 사용자 기계실 인입배관(공장보온관)연결부분의 공정별 작업사진(TIG, Welding, Foaming, Wrapping) 각 1장	제24조(준공도서 제출 등) ① 열사용시설의 설치공 사 또는 변경설치공사를 준공할 때에는 다음 각 호의 준공도서를 제26조의 규정에 의한 준공점검전에 사업자에게 제출하여야 합니다. 1∼5 (생 략) 6. 사용자 기계실 인입배관(이중보온관)연결부분의 공정별 작업사진(TIG Welding, Foaming, Wrapping, 모래채움) 각 1장 7. 콤팩트설비유니트를 적용한 경우에는 다음 각 목의 관련도서가 포함되어야 합니다. 가. 콤팩트설비유니트 일람표 (열교환기류, 펌프류 등 규격 상세표기) 나. 콤팩트설비유니트 배관도면 (계통도,평면도,단면도,입체도) 다. 콤팩트설비유니트의 배관 마찰손실 계산서(유속, 단위길이당 마찰손실 포함) 라. 콤팩트설비유니트의 취급설명서 1부 (열교환기, 펌프, 온도조절밸브 등 유지보수지침서 포함) 마. 콤팩트설비유니트 제작사에서 자체발행 한 품질보증서 1부 8. 기타 열사용시설의 관련도서 1부

현 행	개 정
제24조(준공도서 제출 등) ② 제1항의 규정에 의한 준공도서는 11절지 크기(A4)로 서류와 도면을 합본하여 제출하여야 하며, 준공도서의 규격 및 지질은 표10의 기준을 준용합니다. ③ (생 략)	제24조(준공도서 제출 등) ②제1항의 규정에 의한 준공도서는 11절지 크기(A4)로 서류와 도면(도면은 CAD로 작성후 파일로 저장한 콤펙트디스크 2매 포함)을 합본하여 제출하여야 하며, 준공도서의 규격 및 지질은 표10의 기준을 준용합니다. ③ (생 략)
【별표 2】건물의 용도 분류기준 건축법시행령 제2조 제1항의 분류기준	【별표 2】건물의 용도 분류기준 건축법시행령 제3조의 4 (별표1) 참조 ※ 첨부화일 참조

현 행	개 정
(신 설)	부 칙(2001. 9. 1) 제1조(시행일) 이 기준은 2001년 9월 1일부터 시행합니다. 제2조(경과조치) ① 이 기준 시행 전에 사업계획의 승인 또는 건축허가를 받은 열사용시설의 경우에는 제17조 제1항의 규정에 의한 1차측배관의 최소보온두께는 종전의 규정을 적용합니다. ② 이미 사용중인 열사용시설을 지역냉난방방식으로 개체하는 경우에는 제11조 제2항의 규정에 의한 순간가열급탕방식 및 제20조 제2항의 규정에 의한 밀폐식팽창탱크는 적용하지 아니할 수 있습니다. ③ 1987년 이전에 준공된 기존건물(공동주택 포함)의 단위난방부하는 제8조 제1항의 규정에 의하지 아니하며 사업자가 따로 정합니다.