空氣調和,冷凍,電氣 用語定義

A.共通事項

■ 열역학(The Science of the relation of heat to other form energy)

각종 에너지와 이들사이의 변환 및 에너지와 물질과의 관계를 연구하는 학문.

■ 열역학 제 0 법칙(The zero law of thermodynamics)

온도가 서로 다른 2물체를 접촉시키면 고온의 물체는 열량을 방출하고 낮은 온도의       물체는 열량을 흡입해서 2물체의 온도차는 없어진다. 이 때 2물체는 열평형이 되엇다     고 하며 이런 열평형이 된 상태를 열역학 0 법칙이라 한다.

G□m□( t□１tm ) = G□m□( tm１t□)

■ 열역학 제 1 법칙(The first law of thermodynamics)

열 과 일은 모두 하나의 에너지 형태로서 서로 교환하는 것이 가능하다. 이법칙을 다     른말로 표현하면 에너지 보존의 법칙이라고도 한다.

Q = AW  or  dQ = dU／APdV

■ 열역학 제 2 법칙(The second law of thermodynamics)

열과 기계적인 일 사이의 방향성(열 이동의 방향성)을 제시하여 주는 것이 열역학 2      법칙이다.     □S  = [eqn: INT _{ 1}^{2 }][eqn: { dQ} over {T }]

· Kelvin-Planck의 표현:자연계에 어떠한 변화를 남기지 않고 일정온도의 어떤 열원의                          열을 계속하여 일로 변화시키는 기계를 만드는 것은 불가능하다.

· Clausius의 표현: 열은 그스스로는 저온물체에서 고온물체로 이동할수없다.

· Ostward의 표현: 외부에 어떠한 변화도 남기지 않고서 열을 일로 바꿀수 없다.

■ 열역학 제 3 법칙(The third law of thermodynamics)

어떠한 이상적인 방법으로도 어떤 계를 절대 0도에 이르게 할 수없다는 법칙.

■ 온도(溫度, temperature)

물체의 온□냉의 정도를 나타내는 척도를 온도라 한다.

(1) 섭씨온도

표준대기압(760mmHg)하에서 순수한 물의 빙점을 0 이라 두고 비등점을 100 이라          정하여 그 사이를 100 등분한 온도눈금 (℃)

(2) 화씨온도

표준대기압(760mmHg)하에서 순수한 물의 빙점을 32 이라 두고 비등점을 212

이라 정하여 그 사이를 180 등분한 온도눈금 (◁)

(3) 절대온도

섭씨온도 -273.15 ℃를 기점으로 하고 그 눈금의 간격을 섭씨온도의 간격으로 등

분한 온도눈금 (Ｏ)

절대온도 T(K) = t(℃) + 273.15 관계가 있다.

■ 압력(壓力, pressure)

단위면적당 작용하는 힘을 압력이라 하고, 일반적으로 P로 표시한다.

(1) 표준대기압(Po)

0℃ 수은주 760 mmHg에 해당하는 압력을 말한다.

(1 기압 = 1atm = 760 mmHg(수은주)

= 10.3 mAq(수주) = 1.0332 kg/cm 2)

(2) 절대 압력 (Pabs = absolute pressure)

완전 진공인 상태를 기준한 압력으로 단위는

kg/cm2a,  kg/cm2abs. Pabs = Pg ／ Po

(3) 게이지압력 (Pg = gauge pressure)

압력계로 측정한 압력을 게이지압력이라 한다.

이 압력은 대기압력을 0으로 한 것으로 게이지

압력이 0이라도 용기내의 가스는 실제로는 주위

의 대기압 만큼의 압력을 받는다.

(4) 진공 (vacuum)

대기압 이하의 압력을 진공이라 하며, 진공게이지의 압력을 진공도라 한다.

따라서 진공도는 대기압과 그 상태에서의 절대압력의 차와 같으며, 절대압력이 0

이 될때를 완전진공이라 한다. 진공압은 보통 Torr로 표시하는데, mmHg와 같은

단위이다.   진공압력 = Po １ Pabs

■ 현열(Latent Heat) : 물질의 온도변화없이 상태변화에만 필요한 열.

Q = G·r      r : 잠열[□/□]

■ 현열(Sensible Heat) : 물질의 상태변화 없이 온도에만 필요한 열

Q = G·C·□t

■ 엔트로피(Entropy)

[eqn: INT _{ 1}^{2 }][eqn: { dQ} over {T }]는 상태2와 상태1사이의 모든 가역적인 경로에 대해서 동일하므로  이 양은

경로에 관계없이 양단의 상태만의 함수로 결론 지을수 있다. 이것을 엔트로피라고 하

고 S로 표기 다음식으로 나타낼수 있다.   dS = [eqn: { dQ} over {T }]

■ 엔탈피(Enthalpy)

어떤 물체가 가지고 있는 열량의 총합을 엔탈피라 한다. 물체가 갖는 모든 에너지는

내부에너지외에 그때의 압력과 체적의 곱에 상당하는 에너지를 갖고 있다.

주어진 물체 1□의 내부에너지를 U, 압력을 P,  비체적을 □라 할 때 엔탈피 H는

H = U／P·□ 이다.

■ 전도 : 정지한 물체간의 온도차에 의한 열의 이동 현상.(고체,액체,기체)

Q = [eqn: { □} over {t }]·A·□t    □:열전도율   t:물체두께  A:전열면적

■ 대류 : 유체의 유동에 의한 열의 이동. 즉, 액체나 기체운동에 의한 열의 이동현상.

Q = □·A·□t    □:열전달율   A:전열면적

유체에 있어서 온도차가 생기면 밀도차가 생기고, 그러면 유체의 흐름이 발생

한다. 즉 열의 이동이 생긴다.

유체와 고체가 접할 때 : 전도 ／ 대류 □ 열전달

■ 복사 : 열에너지가 중간물질에 관계없이 적외선이나 가시광선을 포함한 전자파인 열

선의 형태를 갖고 전달되는 전열형식.

Eb = □T□

Eb : 가상적인 레디에이터에 의한 단위면적당,단위시간당 복사되는 에너지

□ : Stefan-Boltzman상수,5.669×10-8 W/□·K□  T : 온도

■ 완전가스 : 어떤 물체의 비열이 온도와는 무관한 관계를 가질 때 그 기체를 완전가스

나 이상기체라 한다. 미시적으로 보면 기체는 많은 분자로 구성되는데,이

들 분자간에 분자력이 작용하지 않으며, 분자의 크기(용적)도 무시할 수있

다는 가정하에서 성립하는 상태식(Boyle-Charles의 법칙)을 따르는 가스를

이상기체라 한다.

PV = mRT,  Pv = RT

■ 열펌프(HEAT PUMP)

열펌프는 저온열원에서 열을 흡수한 후, 일을 가하여 고온열원에 열을 방출하는 장치

이다. 저온열원에서 열을 흡수할 때에는 냉동·냉방장치가 되고, 고온열원에 열을 방     출할때는 가열·난방장치가 된다.(전자:냉동기, 후자:열펌프)

■ 열역학적 온도(절대온도, Kelvin온도)

열역학 제 3법칙을 유도하는 과정에 발생한 개념으로 물질의 성질에 의존하지 않는

보편적인 온도이다.

물질의 분자가 운동하고 있는 이상, 그 물질에는 내부에너지를 보유하지만 이를 점점

냉각해 온도를 내려서 내부에너지를 빼았아 버리면 결국 분자운동이 없게 되는 점,즉

분자운동이 정지한다고 생각되는 온도(-273℃)을 가정해서 이온도를 절대영도라 한다

이 온도를 0도로 해 측정한 온도를 절대온도라 하고。K로 표시한다.

■ 내부에너지(Internal Energy)

물체가 갖는 운동에너지나 위치에너지에 무관하게 물체의 온도나 압력 등에 따라서

그 자신의 내부에 갖는 에너지를 말한다.

내부에너지 = 계의 총에너지 - 기계적 에너지

■ 비열(Specific Heat) : 어떤 물질 1□을 1℃높이는데 필요한 열량.

1).정적비열(Cv) : 기체의 경우 체적을 일정하게 유지하고 가열할 경우의 비열.

2).정압비열(Cp) : 기체의 경우 압력을 일정하게 유지하고 가열할 경우의 비열

3).평균비열(Mean Specific Heat)

어떤 물질 G□을 t□에서 t□까지 높이는 데 필요한 열량을 Q□라고 하면,

①. 비열 C가 일정할 때 : Q = G·C·( t□-t□)

②. 비열 C가 온도의 함수일 때 : Q = [eqn: INT _{ t□}^{ t□}]G·C(t)dt

③. t□에서 t□사이의 평균비열 Cm : ①과 ②에서

Cm = [eqn: { 1} over {t□-t□ }][eqn: INT _{ t□}^{ t□}]C·dt ,   Cm = [eqn: { Q} over {G( t□-t□) }]

∴ Q = G·Cm·( t□-t□)

■ BOYLE의 법칙 : 온도가 일정할 때 기체의 체적은 압력에 반비례한다.

P□V□= P□V□= PV = C

■ CHARLE의 법칙 : 압력이 일정할 때 이상기체의 체적은 절대온도에 비례한다.

또 체적이 일정할 때 이상기체의 압력은 절대온도에 비례한다.

[eqn: { V□} over {T□}] = [eqn: { V□} over {T□}] = [eqn: { V} over {T}] = C

■ BOYLE-CHARLE의 법칙

기체의 체적은 절대온도에 비례하고 압력에 반비례한다.

[eqn: { P□V□} over {T□}] = [eqn: { P□V□} over {T□}] = [eqn: { PV} over {T}] = C

■ ASHRAE(American Society of Heating,Refrigeration and Air-conditioning Engineers)

미국 난냉방공조기술자협회

B.冷凍·空調事項

■ 냉동의 의미에 관한 용어

(1) 냉각 (cooling) : 주위의 온도보다 높은 온도에 있는 어떤 물체의 온도를 주위의

온도 이하의 어떤 온도까지 내리는 조작.

(2) 동결(freezing) 및 냉장(cold storage)

동결된 물품을 더이상 동결시키지 않은 낮은 온도에서 저장하는 것(식품일 경우는

일반적으로 -18℃이하)을 동결저장이라고 하나, 산업에서는 냉장이라고 통용하고

있다.

(3) 제빙(ice making) : 물을 동결하여 얼음을 생산하는 것을 말한다.

(4) 저빙(ice storage) : 생산된 얼음을 저장하는 것을 말한다.

■ 냉동의 응용분야에 관한 용어

(1) 냉동 (refrigeration)

넓은 의미에서의 냉동은 어떤 물체의 온도를 주위의 온도보다 낮게 하는 조작이므

로 공기조화를 포함한 저온을 사용하는 전분야가 냉동 응용분야라고 생각할 수 있

다. 여기에는 품질보존용(음료 및 식품저장의 가정용, 저온 식품저장을 위한 영업

용, 약품, 혈액, 정액등의 저온저장을 위한 의학용, 식품 및 유제품의 저온 수송을

위한 수송용 등), 산업용(제빙, 원료냉각, 동결저장 등을 위한 제조공장용, 각종 화

합물의 합성을 위한 실험용 등), 서비스용(음료수, 냉각기, 인공스케이트장, 인공스

키장 등)등이 있다.

(2) 식품 냉동 (food refrigeration)

자연계의 식품은 전부 고유의 열을 가지고 있는데, 식품으로부터 이 열을 빼앗아서

냉각 또는 동결하거나, 냉각 또는 동결된 상태에서 식품을 취급하는 것을 말한다.

(3) 공기조화 (air conditioning)

대기의 물리적, 화학적 조건을 변화시키는 인자(공기내의 유동, 온도, 공기의 분배,

습도, 먼지, 박테리아, 냄새, 유독가스 등)들의 전부 또는 일부를 인간의 요구에 알

맞게 조절하는 조작을 말하며, 여기에는 그용도에 따라 보건용(주택용, 영업용, 교

통기간용)과 산업용(일반용, 제조 공장용, 농축산용 등)으로 나눌 수 있다.

(4) 초저온(cryogenic)

액화천연가스(LNG)의 비등온도인 -161.5℃이하의 온도범위를 일반적으로 초저온

또는 극저온이라한다. 초저온을 이용한 냉열산업이 최근 세계의 주목을 받고 있으

며, LNG의 냉열을 이용한 여러가지 저온창고, 공기분리, 미분쇄 등이 이용되고 있

다. 초저온은 식품, 의약품의 미분쇄 뿐만아니라 가축의 정액보존, 혈액, 이식용

장기와 조직의 보존에도 사용되고 있으며, 앞으로는 생명공학 분야에도 널리 응용

될 것으로 전망된다.

■ 공조 설비

공기 조화기(air filter, 공기 냉각기, 공기 가열기), 열 운반 장치(팬, 덕트, 펌프,   배관), 열원장치(보일러, 냉동기), 열원 주변 기기(펌프, 냉각탑, 오일 탱크), 자동    제어 장치(온·습도 조절)로 구성 된다.

■ 공조 부하

실내와 외기의 온도 차이에 의해 여러 경로를 통해서 열 손실이 발생하고, 실내에 적   정한 온·습  도 조건을 유지하기 위해 보충해 주어야 할 열량을 말한다. 냉방 부하와   난방 부하로 구분 할 수 있으며, 냉방 부하는 제거할 열량, 난방 부하는 공급 할 열량   을 의미한다.

■ 냉매 (refrigerant)

냉동기의 내부를 순환하면서 냉동사이클을 형성하고 저온에서 증발함으로써 주위로

부터  열을 흡수해서 냉각작용을 하는 매체.

■ 냉동용량

① 냉동톤 (ton of refrigeration) : JRT

0℃의 순수한 물 1 ton을 24시간 동안에 0 ℃ 얼음으로 만드는데 필요한 열량.

[eqn: 1 JRT~=~{ 79.68(물의~ 동결잠열)kcal/kg~×~1000~kg}over 24시간 ~=~ 3320 ~kcal/h~=~3.86~kW]

② 냉동톤 (ton of refrigeration) : USRT

32◁의 순수한 물 2000 lb를 24시간 동안에 32◁ 얼음으로 만드는데 필요한 열량.

[eqn: 1USRT~=~{ 80(물의~ 동결잠열)kcal/kg~×~2000×0.45359~kg}over 24시간 ~=~ 3024 ~kcal/h~=~3.517~KW]

③ 제빙톤  : 원료수를 24시간 동안에 만들수 있는 얼음의 톤(ton)수를 말한다.

■ 성적계수 (Coefficient Of Performance Ａ C.O.P)

효율의 개념에서 성적계수는 공급한 동력 (INPUT)과 제거한 열량 (OUTPUT)의 비로써

나타낸다.

① 증기압축식의 경우

냉동능력과 압축기 구동능력의 비 : [eqn: COP~=~{냉동능력} over 압축기~동력]

② 흡수식의 경우

냉동능력과 재생기에 공급된 열량의 비 : [eqn: COP~=~{냉동능력}over재생기~공급열량]

■ 냉동능력 (refrigeration capacity)

냉동기가 단위시간에 피냉각물로부터 제거할 수 있는 열량.

냉동능력  =  냉동효과 × 냉매유량  (kcal/h) 이다.

■ 냉동효과

냉매 1kg당 냉동능력을 말하며 단위는 (kcal/kg) 이고, 증발기에서 제거되는 열량, 즉

증발기 입출구 엔탈피 차이다

■ 연동운전(INTER-LOCK)

기계의 운전, 정지순서또는 조건을 정하기위한 전기적 지령을 말한다.

예를 들어 기계 A가 기동해서 5분후에 기계 B가 기동하는 경우 A 와 B은

INTER-LOCK되어 있다고 표현합니다.

■ 희석(운전)

흡수식냉동기의 흡수액농도는 냉방부하가 큰 만큼 높은 농도가 됩니다. 이상태에서

용액의 순환을 멈춰버리면, 온도의 저하에 따른 용액의 결정이 시작될 수 있다.

이상태에서 다음 운전시 액의 순환이 불가능하게 되기 때문에 희석, 즉 냉매(물)을

강제적으로 혼합시켜 용액을 엷게하거나 평균농도가 되도록 하는 것을 말한다.

■ 서비스 운전

흡수식냉동기에서 서비스운전이라 함은 수동으로 콘트롤판넬 내부의 서비스스위치를

조작하여 용액펌프만을 운전하는 것을 말한다.

통상 아래와 같은 경우에 서비스운전을 합니다.

1).고온재생기의 용액레벨 조정시.

2).용액결정 해제시.

3).냉매 재생시

■ 공기비(空氣比) 또는 과잉공기비

연소에 필요한 이론상의 공기보다도 완전연소 시키기위해 여분의 공기를 공급해야 하

며 이론공기량을 초과하는 공기량을 과잉공기량이라 하며 이론공기량에 대한 과잉공

기량의 비를 과잉공기비또는 공기비라 부른다. 공기비 1.2란 이론공기량의 1.2배의 공

기를 실제로 공급하고 있는 것을 말한다. 통상의 경우 1.15∼1.30정도 이다.

■ 공연비(空燃比)

연소시 연료와 공기의 비율을 말한다.

연료 1,000□당 연소공기량은 통상 1.0∼1.2□ 필요로 한다.

■ 결로(結露)

습공기가 그때의 노점(상대습도 100）)온도이하로 차가워진 표면에 접한 때 습공기중

에 포함된 수증기가 응축해서 물방울로 되어 표면에 붙어있는 현상을 말한다.

1).표면결로의 원인

벽체내 표면온도가 주위공기의 노점온도보다 낮아질 때 일어난다.

2).표면결로 방지법

벽체표면온도 Tis □ 주위공기의 노점온도 Tdp

■ 추기(Purge)

냉동기 기내에 존재하고있는 불응축가스를 제거하는 것을 말한다. 흡수식에서의 불응

축가스은 외기(공기)가 침입한것과 내부발생가스로 이루어진다.

기밀이 양호한 경우 내부발생가스(주로 수소가스)만이다. 추기방법으로서 기계식진공

펌프방식, 수이젝타방식,파라디움셀방식또는 병용방식등이 있다.

■ Torr

압력의 단위로서 1 Torr = 1 mmHg 이다. 표준대기압은 760 Torr 이고 특히 진공도를

나타내는 단위로서 사용되며, 이태리 물리학자 E. Torricelli로부터 유래된것이다.

■ 배가스 열회수

흡수식냉온수기부터 배출되는 연소배가스온도는 통상 200℃ 이상의 고온이다. 이 배

가스를 다시 열회수시키는 것을 배가스열회수라 한다. 회수된 열은 연소용 공기의 예

열, 흡수액의 예열, 온수의 예열 등에 이용된다.

■ 불응축가스

냉동기 내부에서 응축해버린 가스체, 예를 들면 수증기 등을 제외한 나머지의 가스를

불응축가스라 한다. 흡수식에서는 수소가스, 산소, 질소등이 주성분이다. 이 가스가

기내에 존재하면 흡수능력의 저하, 부식촉진 등의 문제가 생기기 때문에 추출할 필요

가 있다.

■ 습공기

자연상태에서의 대기는 건조공기와 수증기의 혼합기체이다. 이것을 습공기라 한다.즉

″건조공기／수증기 ″을 말하며 공조에서의 공기의 온습도 변화를 다루는 것은 습공

기의 상태변화를 말한다. 습공기중의 건조공기와 수증기을 완전가스라 하면 다음의

식이 성립한다.

P(습공기의 전압력 □/□) = Pa(건조공기의 분압 □/□) ／ Ps(수증기의 분압 □/□)

■ 포화공기

어떤 온도에 있어서 최대한도의 수증기을 포함한 공기를 ″포화습증기또는 포화공기      ″라 한다. 포화공기중의 최대수증기량을 ″포화수증기량 ″이라하고 포화공기를 나

타내는 온도을 ″포화온도(노점온도) ″라 한다.

■ 절대습도 or 습도비 (Absolute Humidity)

습공기의 건조공기 1□에 대한 x □의 수증기의 비로서 x[□/□＋] 또는 x[□/□(DA)]

로 표시한다.

■ 상대습도 or 관계습도 (Relative Humidity : RH)

습공기중의 수증기분압(Ps)와 그 온도에서의 포화공기 수증기분압(P)와의 비를 백분      율로 표시한 것이다.   상대습도[RH] = [eqn: { Ps} over {P }] × 100 [）]

■ 포화도(Saturation Degree) or 비교습도(Percentage Humidity)

습공기의 절대습도 x 와 그온도에서의 포화공기의 절대습도 xs 와의 비를 백분율로       표시한 것이다.       □ = [eqn: { x} over {xs }] × 100 [）]

■ 표준공기

약 20℃의 건공기 상태와 15℃의 포화공기 상태의 비용적이 0.83□/□＋인데 공기조

화에서는 이상태의 공기를 표준공기라 한다.

■ 현열비 ( SHF : Sensible Heat Factor )

어떤 과정에서 전체 열전달(qt=qs／ql)에 대한 현열(qs)의 비

SHF = [eqn: { qs} over {qt }] = [eqn: { qs} over {qs／ql }]

■ TAC 온도

ASHRAE의 기술자문위원회(Technical Advisory Committee)가 정한 명칭이며 각 계절

에서 시간별로 온도를 측정하여 이 자료를 가장 높은 온도부터 가장 낮은 온도까지

나열하였을 때 가장 높은 온도로 부터 2.5）의 온도가 TAC 2.5）의 온도이다.

예를 들면 12,1,2,3월 4개월간의 온도를 시간별로 측정한 DATA의 수가 2,904 개라

하면 , 2,904 - (2,904×0.25) = 2,831번째의 온도가 TAC 2.5）의 온도가 된다.

■ 조-닝 (ZONING)

공기조화의 구역을 부하경향 등에 의해 구분하는 것을 조-닝(ZONING)라 부른다.

조-닝(ZONING)의 목적은 부하경향이 다른 각 조운(ZONE)마다 실내상태를 제어해서

건물전체를 쾌적하게 유지하는 것이다.(예 방위별,용도별,공조조건별,부하경향별등)

■ 지역난방

하나의 도시나 한 지역내의 주택, 상점, 사무소, 학교, 병원, 공장 등의 각종 다수의

건물이 개별로 난방용 열원설비를 설치하지 않고 각각의 요구에 따라 난방, 급탕 및 생

산과정등에 증기, 온수 등의 열매를 1개소 또는 수개소에 집중되어있는 열원 플랜       트에서 배관을 통해 공급되는 시설. 소규모경우에는 그룹 또는 블록난방 등으로 불린다.

■ 환산증발량(TON/h)

보일러능력(증발량)을 나타내는 것으로 물이 1기압 100℃에 있어서 증발하는 단위시

간당 증발량으로 환산한 것이다.    1 TON/h = 539,000 □/h

■ AIR FILTER의 性能표시 방법

1).Air Filter의 濾過效率(集塵效率 or 먼지포집율) □f [）]

공기중에 포함된 먼지티끌에 대해 그공기중에서 제거한 먼지티끌량의 비율을 말한        다.            □f [）] = [eqn: (C□-C□) OVER C□] = [eqn: (1- C□OVERC□ )]×100

C□, C□: Filter의 입구,출구의 먼지농도

2).效率測定方法

측정방법에는 3종류가 있고 보통 Pre Filter은 重量法, Medium Filter(중,고성능         필터)는 比色法, Hepa Filter는 計數法(D.O.P법)에 의해 표시하는 경우가 많다.

①.중량법(AFI 법)

필터 전후의 塵埃(먼지티끌)의 농도C□,C□을 진애중량[mg/□]으로 측정한다.

②.비색법(변색도법, NBS법)

미국의 NBS(미연방표준국)에서 개발된 방법으로 NBS법이라고도 한다.

진애를 濾紙에 흡착시켜서 그色의 變化에 의해서 진애량을 비교하는 방법이다.

③.計數法(D.O.P법)

Test용 진애로서는 DOP(di-octyl-phthalate)의 直徑 0.3□m(미크론)의 균일

粒子를 쓰고 진애의 수를 계산하는 방법이다.

■ 인텔리전트빌딩(Intelligent Building)

인텔리전트빌딩이란 스마트빌딩 또는 고도정보화 건축물등으로 불려지며 일반적으로

빌딩자동화시스템, 정보시스템, 사무자동화시스템 등이 건축환경적인 고려사항과 유

기적으로 통합되어 쾌적한 환경속에서 생산성을 극대화하며 인간과 정보와 빌딩의 안

전성을 높이며 건설과 관리면에서 경제성을 추구할수 있는 최첨단 빌딩을 말한다

특징은     ①.사무생산성이 높은 빌딩           ②.경제성이 높은 빌딩

③.유연성이 높은 빌딩               ④.쾌적한 빌딜

⑤.독창적인 빌딩이다.

즉, INTELLIGENT BUILDING의 개념은 ″通信, 빌딩자동화(B.A), 건축디자인″들의

공통점을 찾아 三位一體를 시도하여 ″통합화(Integration)″한 건물이다.

■換氣

1).換氣란, 自然또는 機械的手段에의해서, 室內에 給排氣또는 그어느것인가를 행하는        것이고 그目的은 다음과 같다.

①.溫濕度의 調節을 행한다.

②.유해가스를 제거하고, 신선공기를 보급한다.

③.냄새, 塵埃을 배출한다.

이러한 환기은 건물중에 인간이 생활함에 따라 대단히 중요한 요소이기때문에 , 건

축기준법 등에 있어서도 엄격히 그최저기준을 정해두고, 환기의 설계에 즈음해서는

법규적으로도 충분히 고려할 필요가 있다.

2).換氣의 種類

①.第1種 換氣

機械給氣와 機械排氣의 倂用에의한 換氣를 말한다.

②.第2種 換氣

機械給氣와 적당한 自然排氣에의한 換氣를 말한다.

③.第3種 換氣

機械排氣와 적당한 自然給氣에의한 換氣를 말한다.

C.전기기초

1. 전기기초식

·오옴의 법칙 : [eqn: I(A)= E(V) OVER R(OMEGA)]

·전력(입력) : [eqn: P(W)=V·I· COS□]

·전력(정격출력) : [eqn: P(W)=V·I·COS□·□]

·유도전동기 동기속도 : [eqn: Ns= 120 OVER P TIMES f (RPM)]

·미끄러짐 [eqn: S= Ns-N OVER Ns = 1- ( N OVER Ns )]

·정격토오크 [eqn: T= 975 TIMES P OVER N (kg·m)]

- NOTE -

· COS□: 역률

[eqn: ~]   ·□ : MOTOR 효율

·f : 주파수

·P : 정격출력

·N : 정격회전속도

2. 절연물의 종류와 최고 허용온도 (JIS C4003에 의함)

절 연	허용 최고온도(℃)	구 성 재 료
Y종	90	예를 들면 목면, 면, 종이 등의 재료로 구성되고 기름속에 침투되 지 않는 것을 말한다.
A종	105	예를 들면 목면, 면, 종이 등의 재료로 구성되고 기름속에 침투되 지 않는 것을 말한다.
E종	120	예를 들면 에나멜선용의 수지나 페놀, 멜라민과 같은 재료를 사용 한 종이 또는 면을 기본재료로 한 성형품이나 적풍판 등을 말한다.
B종	130	예를 들면 마이카, 석면, 유리섬유, 등의 재료를 접착재료와 함께 사용하여 구성한 것을 말한다.
F종	155	예를 들면 마이카, 석면, 유리섬유, 등의 재료를 접착재료와 함께 사용하여 구성한 것을 말한다.
H종	180	예를 들면 마이카, 석면, 유리섬유, 등의 재료를 접착재료와 함께 사용하여 구성한 것을 말한다. 고무 또는 고체 실리콘 수지 또는 동 등의 성질을 갖는 재료를 단독으로 사용한 경우를 포함한다.
C종	180 이상	예를 들면 생마이카, 석면, 자기 등을 단독으로 사용하여 구성되어 진 것 또는 접착재료와 함께 이용한 것을 말한다.

3. 인체 및 고형물질에 관한 보호형식 (JIS C4004에 의함)

형 식	기 호	설 명
무보호형	0	인체의 접촉, 고형물질의 침입에 대해 특별한 보호를 실시하지 않는구조
반보호형	1	인체의 커다란 부분, 예를 들면 손이 잘못되어 기내의 회전부 또는 전도부분에 접촉되지 않도록 한구조 직경 50mm를 넘는 고형물질이 침입하지 않도록 한 구조
보호형	2	손가락 등이 기내의 회전부분 또는 전도부분에 접촉하지 않도록 한 구조. 직경 12mm를 넘는 고형물질이 침입하지 않도록 한 구조
전폐형	4	공구, 전선 등 최소폭 또는 최소두께가 1mm보다 큰 것은 기내의 회전부분 또는 도전부분에 접촉하지 않도록 한 구조 직경 1mm를 넘는 고형물질이 침입하지 않도록 한 구조 다만, 배수구멍 및 흡기구, 배기구는 기호2의 구조로도 좋다.
방진형	5	어떠한 물체도 기내의 회전부분 또는 전도부분에 접촉하지 않도록 한 구조. 진애의 침입을 극력 방지하고, 침입하여도 정상적인 운 전에 지장이 없도록 한 구조

4. 물에 침입에 의한 보호형식 (JIS C4004에 의함)

형 식	기 호	설 명
무보호형	0	물의 침입에 대한 특별한 보호를 실시하지 않는 구조
방적형	2	연직에서 15°이내에 방향으로 낙하하는 수직에 의해 유해한 영향을 받지 않는 구조
방우형	3	연직에서 60°이내의 방향으로 낙하하는 수직에 의해 유해한 영향을 받지 않는 구조
방막형	4	어떠한 방향에서 수직에 의해서도 유해한 영향을 받지 않는 구조
방분류형	5	어떠한 방향에서 분류에 의해서도 유해한 영향을 받지 않는 구조
방침형	7	지정한 수심 및 시간에서 수중에 침투하여도 유해한 영향을 받지 않는 구조
수중형	8	수중에서 정상적으로 운전할 수 있는 구조