현대 흡수식 냉난방기

보수□점검

흡수식 냉난방기는 올바른 보수에 의해 초기에 성능을 안정시켜 유지, 발휘할 수가 있습니다.

즉, □효율적인 운전□, □안전한 운전□, □기기 수명의 유지확보□를 달성하기 위해서는 올바른 보	수관리가 필요합니다.

□ 注 意
● 기기의 점검□정비는 당사로 의뢰해 주십시오. 잘못된 점검□정비는 감전, 화재, 화상의 원인이 됩니다.	□

1.	일상점검

1.1	장치의 진공유지

흡수식 냉난방기에서 누설은 냉동능력의 저하, 결정의 원인이 됨으로 진공유지에 대해	서는 충분히 주의하여 주십시오.

⑴	진공펌프의 누설시험

①	진공펌프의 배기관에 비닐호스를 연결하고, 다른 한쪽을 진공펌프 오일을 넣은 용기	에 담그어 끝부분이 6□이상 잠기도록 해 주십시오.

②	본체와 추기펌프 사이의 수동밸브를 닫고, 아울러 추기펌프의 가스 벨라스트 밸브도	닫아 주십시오.

③	추기펌프의 도달압력이 2□Hg abs 이내임을 확인해 주십시오.

④	추기펌프 운전후 3분이 경과해도 기포가 발생되지 않으면 추기펌프 및 추기배관계통	에 누설이 없는 것으로 판단해도 좋습니다.

1.2	운전데이타의 작성

시운전의 기록과 함께 이후의 운전관리에 참고가 됨으로 매일의 운전기록을 작성해 주	십시오.

운전기록을 작성함으로써 정상일 때 기계의 상태를 알 수 있고 이상 징후의 사전파악,	고장의 조기발견이 가능하게 됩니다. 또 일상의 운전기록을 정리□보관함으로써 시간의	경과에 따라 나타나는 변화를 알 수 있고, 적절한 조치를 할 수가 있습니다. 표9.1에 운	전기록용지를 참조바랍니다.

1.3	기타

⑴	냉난방기 주변에 오일의 누설이 없는가 확인하여 주십시오.

□ 警 告
● 본 흡수식 냉난방기의 운전중에 만일 주변에 가스냄새가 확인되거나 연료 의 누설이 확인되면 즉시 운전을 멈추고 연료공급배관의 메인밸브를 닫아 주십시오. 이 경우, 연료의 누설 장소를 조사하여 수리할 필요가 있으므로 당사로 문의하여 주십시오.

⑵	버너 점화후 이상한 음이 없는가 확인하여 주십시오.

⑶	버너와 연료공급관과의 연결이 정상인가를 확인하여 주십시오.

⑷	용액펌프에서 이상한 음이 없는가 확인하여 주십시오.

⑸	냉매펌프에서 이상한 음이 없는가 확인하여 주십시오.

⑹	버너 송풍기에서 이상한 음이 없는가 확인하여 주십시오.

상기의 항목에 관해 이상이 있으면 운전을 정지하고 당사로 문의하여 주십시오.

□ 注 意
● 검은 연기가 발생할 경우는 운전을 정지하고 당사로 문의하여 주십시오. 그대로 운전을 계속하면 연료불량에 의해 와재의 원인이 됩니다.

2.	정기점검

구성부품의 기능저하나 시간의 경과에 따른 노화는 기기의 설치조건, 운전시간, 기타에 의해 다	르지만 피할 수 없는 문제입니다. 정기적인 점검에 의해 기계의 상태를 정확하게 파악하고 필요	에 따라 부품을 교환하거나 조정하는 것은 기계를 정상적인 상태로 유지관리하기 위해서 중요한	일입니다.

표2.는 일반적인 점검내용과 횟수를 나타내고 있습니다. 이 중에서 특히 중요하다고 생각되는	항목의 점검요령을 아래에 기재합니다.

□ 警 告
● 기기와 연동하는 냉각탑 홴, 냉수 펌프 등의 청소나 점검을 할 때는 반드시 기기의 전원을 차단해 주십시오. 감전이나 홴에 의한 사고의 원인이 됩니다.

□ 警 告
● 전문업자 이외의 사람은 절대로 분해하거나, 수리, 개조를 행하지 마십시오. 수리가 완전하지 않으면 감전, 화재의 원인이 됩니다.	□

3.	추기펌프의 보수

추기펌프는 올바르게 취급을 하면 거의 고장을 일으키지 않지만 실제로는 응축성 가스, 미립자,	먼지 등을 흡입하거나 비교적 높은 압력에서의 연속운전에 따라 온도가 높아지기 때문에 오일이	노화되거나 부품이 손상되는 일이 있으므로 추기운전을 실시하지 않을 때에도 1주일에 1회 정도	10∼15분 정도 운전해서 점검해 주십시오.

표1. 흡수식 냉난방기 점검 기록 용지

흡수식 냉난방기 점검 기록 용지 측정일 냉방 난방 냉난방 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ 측정자 □□□□□□□□□□
측 정 항 목			일시 단위
대 기 온 도			℃
연소관계	1	공 급 연 료 압	□Aq또는 □/□G
	2	연 료 유 량	□/h 또는 □/h
	3	배 가 스 온 도	℃
	4	연 소 상 태	육안
냉수	5	냉 수 입 구 온 도	℃
	6	냉 수 출 구 온 도	℃
	7	냉 수 유 량	□/h
온수	8	온 수 입 구 온 도	℃
	9	온 수 출 구 온 도	℃
	10	온 수 유 량	□/h
냉각수	11	냉각수 입구 온도	℃
	12	냉각수 출구 온도	℃
	13	냉 각 수 유 량	□/h
본체관계	14	응 축 냉 매 온 도	℃
	15	고온재생기 온도	℃
	16	고온재생기 압력	□Hg
	17	저온재생기 온도	℃
	18	흡 수 기 온 도	℃
	19	진 공 도	□Hg abs
	20	기 포 수	개/분
특 기 사 항

표2. 정기 점검 내용

정기점검	매월	6개월	1년	2년	기타
용 량 제 어 장 치 동 작 안 전 장 치 동 작 냉 수 계 통 튜 브 청 소 냉 각 수 계 통 튜 브 청 소* 추 기 펌 프 능 력 확 인 추 기 펌 프 분 해 점 검 추 기 용 전 자 밸 브* 분 해 점 검 제 어 반 점 검(청소) 제 어 반 점 검(절연테스트) 용 액 펌 프 분 해 점 검 냉 매 펌 프 분 해 점 검 밸 브 류 점 검 밸 브 류 분 해 점 검 버 너 송 풍 기 보 수 점 검 버 너 송 풍 기 분 해 점 검 버 너, 노 즐 분 해 점 검 폭 발 비 작 동 점 검 냉 매 점 검 재 생 용 액 샘 플 링 분 석** 배 기 통 점 검 각 온 도, 압 력 지 시 계 점 검 냉 온 수 펌 프 점 검 냉 각 수 펌 프 점 검 냉 각 탑 점 검 전 극 봉 점 검 사 이 트 글 라 스 점 검	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○(3년마다) ○(3년마다)

注	*	)	냉방운전시간을 표준1,000hr/년 으로 했을 때의 점검, 청소간격을 나타냅니다.

운전시간이 장시간일 때는 그 시간에 따라 횟수를 늘릴 필요가 있습니다.

注 **)