공통	현대 흡수식 냉난방기 리튬 브로마이드 수용액의 특성	(http://www.hdcc.co.kr)

-  -

1.	일반적 성질

리튬 및 브로마이드가 각각 알카리 및 할로겐족 원소이므로 리튬 브로마이드의 일반적인 화학적	성질은 대체로 소금과 비슷한 안정된 물질입니다. 대기중에서 변질되지 않으며 분해나 휘발성도	없습니다.

무수물의 주된 성질을 표1에 나타냅니다.

표1. 리튬 브로마이드의 특성

화학식	LiBr
분자량	86.856
성 분	Li:7.99%, Br:92.01%
외 관	무색 결정체
비 중	3.464(25℃)
비 점	1265℃

리튬 브로마이드는 무수물과 수용액 이외에 결정수를 가진 수화물을 발생시킵니다. 무수물, 수화	결정, 수용액을 통해 리튬 브로마이드의 커다란 특징은 뛰어난 흡수성을 가진다는 것입니다.

2.	용해도

리튬 브로마이드의 물에 대한 용해도는 상당히 커서 상온(20℃)에서 포화 용액의 농도는 약60%	입니다.

그림1과 같이 수용액에서 물이 증발하고 포화점 이상으로 농도가 높아지고 용액온도가 저하하면,	1,2,3 또는 5 수염이 석출되어 이른바 결정이 일어나기 때문에 용액의 농도 범위에 충분히 주의를	할 필요가 있습니다.

3.	비중

브로마이드(Br)가 포함되어 있으므로 무수물, 수용액 모두 비교적 크며 그림3에 나타낸 것과 같습	니다.

4.	비열

흡수제의 비열이 작다는 것은 흡수식 냉동기의 열효율을 높이는데 중요한 것이 되며 그림2에 나	타냈듯이 운전 상태에서 작고 물의 증발잠열이 크다는 것과 더불어 물과 리튬 브로마이드를 사용한	흡수식 냉동기는 고효율을 기대할 수 있습니다.

그림1. 리튬브로마이드 용액 평형상태도	그림2. 리튬브로마이드 용액 비열곡선

5.	수증기압

흡수식 냉동기의 흡수제로서 리튬 브로마이드가 사용되는 첫번째 요인은 수용액이 나타내는 수증	기 압력이 대단히 낮다는 것. 즉 흡수성이 대단히 좋다는 것입니다. 그림4에 나타냈듯이 고농도로	되면 수증기 압력은 대단히 낮아지게 집니다.

6.	PH

순수한 리튬 브로마이드 수용액은 거의 중성이지만 당사에서 사용하는 용액은 부식을 고려해서	알카리성으로 조정되어 있습니다.

7.	부식성

리튬 브로마이드 수용액의 금속에 대한 부식성은 식염수, 염화칼슘 브라인등에 비하여 작은 것이	지만 기기 설계상 중요한 문제임으로 알카리성으로 유지하고 다시 특수 부식억제제를 첨가하고	있습니다.

8.	기타

리튬 브로마이드 수용액의 독성은 약하지만 직접 피부에 닿지 않도록 하고, 복용하거나 눈에 들어	가지 않도록 하고, 또한 혀로 맛을 보지 않도록 해 주십시오.

기준온도-비중-농도 도표

그림3. 리튬브로마이드 온도-비중-농도 곡선