공통	현대 흡수식 냉동기 결정 해제 요령	(http://www.hdcc.co.kr)

http://www.hdcc.co.kr

1. 목적 흡수식 냉동기, 냉난방기에 있어서는, 흡수제로서 LiBr 용액, 냉매로서 물을 사용하고 있으며, 운 전중 LiBr 용액의 농도와 온도와의 관계로 인해 결정을 일으켜, 정상 운전이 불가능한 일이 있다. 따라서, 본 요령서에서는 결정 해제 요령을 명확히 하고, 신속한 조치로 정상운전을 꾀하는 것을 목적으로 한다. 2. 적용범위 냉방은 물론, 난방모드에서의 운전중 또는 정지중에 결정이 발생한 흡수식 냉동기, 냉난방기에 적 용한다. 3. 결정이 일어나는 요인
	용액농도가 높다				진공도가 나쁘다		공기의 혼입
	※1				(냉매를 흡수하지 못한다.)
							초기운전시의 추기 부족(H2가스의 발생)
					용액순환량이 적다		용액 충진량 부족
					(가열량 과대)		(용액펌프 캐비테이션 발생)
									중간기 시운전 조정만으로 성수기에서 조정 미실시의 경우
					냉수출구온도가 낮다		용액순환량 조정불량 (냉방)
					냉각수 입구온도가 낮다		용액순환량 조정불량 (난방)		100% 부하시의 고재압력□온도설정이 낮을 경우
※1 첨부자료 1, 2 참조 4. 결정이 일어나는 장소 일반적으로 냉동기내의 용액농도가 높고, 온도가 낮은 장소에서 발생한다. 실제 운전 사이클에 있어서
			대상장소 및 배관
		농용액	저온재생기 → 저온열교환기 → 흡수기 스프레이 → 흡수기
		중용액	고온재생기 → 고온열교환기 → 저온재생기
병렬흐름의 경우는, 중용액 배관에서의 결정 예도 있슴.

5. 결정시의 판단 ⑴ 냉동기 상태(액의 흐름, 온도, 압력 등)를 파악해서, 어느 위치에서 결정이 발생하고 있는가를 판단한다. 〔참고사례〕 중용액 배관에서 결정이 발생하기 직전 및 직후의 상태(냉방시) ① 고온재생기 액온은 상승하지만, 반대로 압력은 떨어진다. ← 정상운전과 비교해서 ② 중용액의 복귀가 나쁘게 되며, 고온재생기 액면이 높아 용액펌프가 정지한 상태로 유지 된다. ③ 중용액 복귀 배관(고온재생기∼고온열교환기)의 온도가 떨어지고 있다. ← 액 흐름이 나쁘다. ④ 최종적으로 고온재생기 사이트 글라스에서 결정이 확인된다. ⑵ 결정 가능성이 있는 경우는, 그대로 정지하지 말고, 입력량을 줄여 6항의 순서로 해정작업을 행할 것. 6. 결정 해제 요령 ⑴ 전체의 온도를 올린다. (결정이 풀리는 온도까지) □ 기준은 흡수기 온도 Max 90℃ (난방운전시 정도)
	조 치	주 의 점
	① 입열량은 약 25∼30%로 한다.
	② 냉각수 펌프를 정지시키거나, 가능한 한 유량을 줄인다.	□ 단수릴레이 및 그외 안전릴레이 를 체크하고, 필요하면 해제한다. □ 봉상온도계등 계기류를 체크하 고, 필요하면 제거한다.
	③ 토치 및 버너로 발생장소 주위를 가열한다.	□ 국부적으로 불꽃이 과도하게 가 지 않도록 할 것. □ 가연물은 정리해 놓을 것. □ 계기 및 밸브에는 불꽃이 가지 않도록 할 것.

⑵ 액 흐름을 강제적으로 바꾼다.
		조 치	주 의 점
		① 용액펌프를 강제적으로 돌린다.	□ 펌프가 캐비테이션 되지 않도록 할 것.
		② 냉↔난방 전환 앵글밸브를 닫는다.	□ 고온재생기 압력을 상승시키기 위한 것이며, 급격한 압력변화에 는 주의할 것.
		③ 병렬흐름인 경우는, 고온재생기로 흐르는 용액량 을 증가시키도록 버터플라이 밸브로 조정할 것.
⑶ 전체 용액농도를 낮춘다.
		조 치	주 의 점
		① 냉매 바이패스 밸브를 열어서 냉매를 흡수기로 보내고, 냉매 가시창에서 냉매레벨이 보이지 않 으면 밸브를 닫는다.
		② 냉매를 추가 주입한다. □ 농용액인 경우 □ 배관중의 서비스밸브로 약20□/1回 □ 중용액인 경우 □ 고온재생기 아래 서비스밸브로 약20□/1回 □ 저온재생기 입구 서비스밸브로 약20□/1回	□ 상태에 따라서 주입량을 증가시 킨다. □ 적절한 서비스 밸브가 없는 경우 는, 각 용액열교환기 보스에 밸 브를 설치하고, 그 장소로 주입 할 것.
				해제후, 추가한 냉매량을 추출하기 때문에, 반드시 기록을 해 놓을 것!!
이상 ⑴∼⑶의 조치를 동시에 진행하면, 해제시간을 단축할 수 있다. ◎ 결정을 일으키고 있는 계통을 여러 사람이 한꺼번에 가열할 경우에는, ① 가열후 흐름이 가능한 장소부터 순차적으로 해제할 것. 또는, ② 서비스 밸브로 냉매를 주입한 장소부터 순차적으로 해제한다. 를 기본조작으로 한다.
	해제후에 흐름을 기대할 수 없거나 농도를 낮출수 없는 장소를 가열하여, 일시적으로는 해제되어도 가열을 멈추면, 곧 결정상태로 돌아간다. □ 시간을 끌어도 해제되지 않는다!!
계통을 자주 보고, 효율 좋은 작업을 할 것.

7.	결정해제시의 판단

⑴	냉동기 상태 (액의 흐름, 온도, 압력 등)을 확인한다.

결정이 해제되기 시작하면, 각 열교환기 등에서 소리가 들리며, 아울러 액이 흘러 나온다.

⑵	6항의 순서와 반대로 조작하면서 정상 상태로 되돌아 간다.

⑶	액의 흐름이 원활한 것을 확인한 후, 서서히 입력량을 증가시킬 것.

추기불량 및 공기침입이 원인인 경우는, 기기내 압력 및 기포수를 확인하면서 입력량을 증가시	킬 것.

⑷	추가 주입된 냉매는 재생하면서 추출할 것.

8.	결정발생의 원인 규명과 조치

결정이 일어나는 것은, 그 나름대로 원인이 존재하므로, 결정발생까지의 운전경위나 결정 해제후의	운전확인으로 원인을 규명하고, 필요한 조치를 실시할 것.

□	확실하게 원인을 제거하지 않으면 재발한다.

이  상

리튬브로마이드 수용액 농도표