공통	현대 흡수식 냉동기 냉매 스필오버에 대해서	(http://www.hdcc.co.kr)

http://www.hdcc.co.kr

□□□□□□□	□□□□□□

□          □	□        □

□          □	□        □	냉매액면

□          □	□        □	(低)

□          □	□        □

□          □	□        □

□          □	□        □

□          □	□□□□□□

□          □

용액액면	□□□□□□□

(高)

(A)

증발기

흡수기	□□□□□□□	□□□□□□

□          □	□        □

□          □	□        □

□          □	□        □	냉매액면

□          □	□        □	(高)

□          □	□        □

□          □	□        □	증발기 가시창

□          □	□□□□□□

□          □

흡수기	□□□□□□□

가시창

용액액면

(低)	스필오버관

(B)

그림1 용액□냉매 액면도

냉동부하가 변동하면, 증발기의 냉매 액면 및 흡수기의 용액 액면의 높이가 변동됩니다.	그림1 (A), (B)는 냉동부하가 변동했을 때, 냉매 및 용액 액면 변화를 나타낸 것으로,	(A)는 저부하시의 각 액면을 나타낸 것이고, 냉매의 많은 양이 용액에 용해되어 있으므	로 흡수기 용액면은 높아 지는 반면, 증발기의 액면은 낮아 지게 됩니다. (B)는 정격부	하시의 상태를 나타낸 것입니다. 정격부하시는 최대량의 냉매가 용액에서 분리됨으로 증	발기의 액면은 높아 지고, 흡수기 용액 액면은 낮아 지게 됩니다.

냉동부하가 정격부하보다 커지게 되면 냉매 액면이 한도를 벗어나 상승함으로 증발기의	냉매받이 상부에 설치된 스필 오버관이라 불리는 배수로에서 냉매가 흡수기로 오버 플	로우(over flow)하고, 용액농도가 과도하게 농축되지 않도록 안전 운전을 확보합니다.	이 냉매가 오버 플로우하는 현상을 스필 오버라고 부릅니다.

스필 오버를 하고 있는가 어떤가는 스필 오버관의 끝단이 관판에 설치된 흡수기 가시	창 부근에 있으므로 이 사이트 글라스에서 판단할 수 있습니다.

아울러, 냉매속에 용액이 혼입한 경우에는 정격부하에 관계없이 스필 오버가 발생됨으	로 이 경우에는 냉매의 정제가 필요합니다.