한국설비기술협회규격

KARSE

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

흡수 냉동기용 펌프

Pump For Absorption Chiller

KARSE B 0012 - 1997

한 국 설 비 기 술 협 회 규 격    KARSE

흡수 냉동기용 펌프       B 0012 -1997

Pump For Absorption Chiller

1. 적용범위 이 규격은 리튬브로마이드(LiBr)수용액(이하 용액이라 한다) 및 물을 작동매체로 사용하는 흡수 냉동기·냉온수기(이하 흡수식냉동기라 한다)에 부착되는 용액 펌프와 냉매 펌프에 대해 규정한다.

2. 인용 규격 다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다.

KS B 0612 회전기기의 균형도

KS B 6301 원심펌프□사류펌프 및 축류펌프 시험 및 검사 방법

KS B 6302 펌프 토출량 측정 방법

KS B 6325 모형에 의한 펌프 성능 시험 방법

KS C 4004 전기기기의 절연의 종류

KS C 4201 3상 유도 전동기의 특성 산정 방법

KS C 4202 일반용 저압 3상 유도 전동기

KS D 3706 스테인리스 강봉

KS D 3752 기계구조용 탄소 강재

KS D 4103 스테인리스강 주강품

3. 정의 이 규격에서 사용되는 주요한 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 용액펌프 흡수 냉동기에 부착하여 작동매체인 LiBr수용액을 이송하는 펌프.

3.2 냉매펌프 흡수 냉동기에 부착하여 냉매인 물을 이송하는 펌프.

3.3 펌프효율 수동력과 소비동력의 비를 말하며, 수동력은 유체에 운동에너지와 위치 에너지로 전달된 동력을, 소비동력은 펌프구동에 소모된 전기에너지를 말한다.

3.4 캐비테이션(CAVITATION) 회전하는 임펠러 또는 인듀샤의 전면에서 발생할 수 있는 압력저하와 이로 인한 공동 발생으로 펌프의 성능이 급격하게 저하하는 현상을 말한다.

3.5 인 듀 샤 펌프에서 흡입측 유체의 흐름을 유도하는 부품.

4. 펌프의 크기 및 종류

4.1 펌프의 크기 전동기의 정격출력 및 펌프의 흡입, 토출구경으로 나타낸다.

4.2 종류 펌프의 종류는 크기외에 전동기의 형, 식, 극수 및 정격 주파수에 따라 표시하고 표 1 에 따른다.

표 1 펌프의 크기 및 종류

펌프의 호칭지름		전 동 기					비 고
흡입	토출	정격출력	형(기호)	식(기호)	극 수	주파수(기호)
32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A	10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A	0.2 KW 0.3 KW 0.4 KW 0.55 KW 0.75 KW 1.1 KW 1.2 KW 1.5 KW 2.2 KW 2.4 KW 3.0 KW 3.2 KW 3.7 KW 4.5 KW 5.5 KW 6.6 KW 7.5 KW 9.0 KW 11.0 KW 15.0 KW	수평	캔드식주1)	2 4	50Hz 60Hz	냉매용 용액용

주 캔드식이란 전동기의 회전자 및 고정자가 유체에 노출되지 않도록 각각 금속등으로 밀폐한 형식을      말한다.

5. 성능

5.1 규정토출량 펌프의 규정 토출량의 범위는 표 2를 따른다. 규정 토출량은 펌프 토출지름에 따른 표 2의 토출량 범위 이내에서, 인수 인도 당사자간의 협정(이하 협정이라 한다)에 따라 규정한 명판의 표시값으로 한다.

표 2 토출량의 범위

단위(□/min)

토출지름(A)		20이하	25	32	40	50	80	100	125
토출량 범 위	50Hz	-	-	-	0.10∼0.20	0.16∼0.32	0.40∼0.80	0.63∼1.25	1.00∼2.00
	60Hz	0.05이하	0.04∼0.08	0.06∼0.13	0.11∼0.22	0.18∼0.36	0.45∼0.9	0.71∼1.4	1.12∼2.24

5.2 총 양정 규정 토출량에 대한 총 양정은 9.2에 따라 시험하고 협정에 따른 명판값에 따른다.

5.3 운전조건 펌프의 운전조건은 다음에 따른다.

5.3.1 펌프는 다음 조건일 경우라도 이상없이 운전이 되는 것으로 한다.

흡입 유체의 운전온도가 100℃ 이하.

NPSH(유효 흡입 양정)이 0.5m 이하.

단, 협정에 따라 온도 및 NPSH를 조정할 수 있다.

5.3.2 전동기는 연속운전이 가능하여야 한다.

5.4 회전수 펌프의 회전수는 이것을 구동하는 전동기의 정상적인 전원상태에서의 매분 회전수로 한다.

5.5 펌프효율 규정 회전수로 규정 총양정의 경우에 있어, 펌프 효율을 다음의 식에 의해서 구하고, 그 값이 보증효율(□n%)보다 낮을 때는, 그 허용치는 (6 - 0.05□n)%로 한다.

[eqn: □ = Lw OVER L TIMES 100]

여기서 □  : 펌프 효율(%)

L   : 펌프 구동에 소비된 동력(KW)

L□ : 수동력(다음의 식에 의해서 구한다)

[eqn: Lw = 0.163 CDOT gamma CDOT Q CDOT H]

여기서 L□ : 수동력(KW)

□  : 양액의 단위 체적당의 중량(□f/□)

Q   : 토출량(m3/min)

H   : 총양정(m)

[eqn: LEFT { Lw = { 1} over {60 TIMES 10□ } CDOT rho CDOT g CDOT Q CDOT H RIGHT }]

여기서 □  : 양액의 밀도(□/m3)

g  : 중력의 가속도 9.81(m/sec2)

5.6 운전상태

5.6.1 진동 및 소음  9.2에 의해서 시험하고, 운전이 원활하여야 하며, 각 부의 진동은 경미하고, 이상음이 있어서는 안된다.

5.6.2 전동기의 온도  9.2에 의해서 시험하고, 전동기의 온도 상승은 부속서 4.2.1의 기준값 이하이어야 한다.

5.7 흡입상태 KS B 6325(모형에 의한 펌프 성능 시험 방법)의 3.2에 의해서 캐비테이션 시험을 시행하고, 캐비테이션에 따른 양정의 저하 및 이상음이 없어야 한다.

6. 구조

6.1 일 반

6.1.1 펌프는 그림 1 펌프의 조립 구조 단면도(임펠러만 조립한 형태), 그림 2 펌프의 조립 구조 단면도(임펠러와 인듀샤를 조립한 형태)에 나타내는 바와 같은 구조이다.

6.1.2 그림 1과 그림 2는 펌프의 일반적인 구조 단면도 이며, 협정에 의해 구조는 변경 될 수 있다.

6.1.3 펌프의 구성 요소로는 펌프 몸통, 임펠러, 인듀샤, 전동기 등이 있다.

6.2 펌프 몸통 펌프의 몸통은 다음에 따른다.

6.2.1 펌프의 흡입, 토출구는 플랜지 또는 용접 이음으로 한다.

6.2.2 펌프와 전동기의 이음부는 플랜지 또는 용접 이음으로 한다.

6.2.3 축봉장치가 없는 구조이어야 한다.

6.2.4 전동기는 대기에 의하여 냉각되거나 순환되는 유체에 의하여 냉각되는 구조이어야 한다.

6.3 임펠러(회전자)

6.3.1 임펠러의 평형도는 KS B 0612(회전기기의 평형도)에 의한 □평형도G2.5□로 한다.

6.3.2 임펠러의 바깥지름, 슬립부 허브축 구멍 및 허브의 양끝면에는 기계가공을 하여야 한다.

6.4 주 축

6.4.1 주축의 지름은 다음식에 의하여 산출한 값 이상으로 한다.

여기에서 d:주축의 지름(mm)

[eqn: d &=& K^3 SQRT{{ P } over { N }}]                  P:펌프의 축동력(kw)

N:회전수(rpm)

K:계수

다만, K의 값은 다음에 따른다.

주축의 재료에 따라 KS D 3706(스테인레스 강봉), KS D 3752(기계구조용 탄소강재) 에 규            정하는 K값을 따른다.

6.4.2 임펠러 너트 및 임펠러 볼트에는 축이 어떠한 방향으로 회전하여도 풀리지 않도록, 와셔 그밖의 방법으로 회전 멈춤을 마련하여야 한다.

6.5 베어링

6.5.1 미끄럼 베어링으로, 베어링의 재료는 사용유체에 부식이 없어야 하며, 사용 유체에 의한 윤활에도 이상이 없어야 하고 윤활이 원활하도록 윤활홈을 가공하여야 한다.

6.5.2 내마모성, 내열성이 있어야 한다.

6.6 펌프의 전동기 펌프의 전동기는 부속서에 따른다.

6.7 기 타 펌프에는 이동용 손잡이 혹은 매달림용 쇠붙이를 마련하여야 한다.

단, 사용자와의 협의가 있을 경우 예외로 한다.

7. 도장 및 내식처리 펌프 몸체의 바깥면에는 충분한 녹방지 도장 및 내식 처리를 하여야 한다.

8. 펌프 몸체 재료  펌프 주요부에 사용하는 재료는 표 3에 따른다.

단, 사용자와 제작자의 협의가 있을 경우 변경도 가능하다.

표 3 재 료

부 품 명	재 료
주축, 슬리브, 키이	스테인리스 스틸	KS D 3706
프레임, 케이싱	카본스틸	KS D 3752
임펠러, 인듀샤	스테인리스 주물	KS D 4103
볼 트 류	스테인리스 스틸	KS D 3706

9. 시험방법

9.1 누설시험 조립후 펌프의 누설시험은 누설장치를 이용하여 누설 여부를 확인하여야 하며, 이때 펌프의 허용 누설량은 1 x 10-7 atm.cc/sec 이하이어야 한다.

9.2 운전성능시험 펌프의 운전 성능시험은 펌프몸체와 그것에 부속하는 전동기를 조합하여, 완성한 상태에서 청수를 사용하여 KS B 6301(원심펌프, 사류펌프 및 축류펌프 시험 및 검사방법) 및 KS B 6302(펌프 토출량 측정방법)에 규정하는 방법에 따라 펌프 토출량, 온양정, 펌프효율, NPSH 및 운전상태를 조사한다.

10. 검 사 펌프의 검사는 구조, 모양, 치수 및 성능에 대하여 실시하고, 각각 5, 6 및 8의 규정에 적합하면 합격으로 한다.

11. 제품의 호칭방법 제품의 호칭방법은 본 규격서의 규격 번호(생략 가능함), 양액의 구분, 전동기의 정격출력, 임펠러의 조립 형태 구분, 펌프의 흡입 구경, 정격 주파수, 정격 전압, 구조 및 제조사 약호에 따른다.

비고 : 제품의 호칭 방법 예시

(KARSE B 0012)  L   22   C  065  A  38   S   YZ

①         ②   ③  ④   ⑤  ⑥   ⑦  ⑧   ⑨

① 본 규격서의 규격 번호 ---------- 일반적으로 제품의 호칭시 생략 가능함.

② 사용 양액의 구분 --------------- L : 용액(LiBr)

W : 냉매(Water)

③ 전동기의 출력 -----------------  22 : 2.2KW

02 : 0.2KW

·

·

④ 임펠러 구분 -------------------  C : 임펠러 + 인듀샤

P : 임펠러

D : 인듀샤

⑤ 펌프 흡입 구경 ----------------  65 :  65A

125 : 125A

·

·

⑥ 정격 주파수 -------------------- A : 60Hz

B : 50Hz

C : 인버터형(INVERTER)

⑦ 정격 전압 --------------------- 38 : 380V

22 : 220V

44 : 440V

⑧ 구  조 ------------------------ S :  일반형

X :  방폭형

⑨ 제조사 약호 -------------------- 생략 가능함.

12. 표 시 펌프에는 보기 쉬운 곳에 명판을 붙이고, 쉽게 소멸되지 않는 방법으로, 다음 사항을 명기하여야 한다.

12.1 제조자 또는 등록상표

12.2 제조 번호

12.3 제조 년월일 또는 약호

12.4 형식

12.5 기준토출량 및 양정(□/min, m)

12.6 전동기 정격출력(KW)

12.7 정격전압(V)

12.8 전류(A)

12.9 정격 주파수(Hz)

12.10 극수(P)

12.11 상수

12.12 사용유체

13. 회전방향

13.1 펌프의 몸체에 회전방향을 표시한다.

13.2 표시는 쉽게 떨어지거나 또는 소멸되지 않도록 한다.

부속서.  캔형 3상 유도 전동기

1. 적용범위 이 부속서는 용액/냉매 펌프에 사용되는 2극/4극의 농형, 연속정격, 정격주파수 50/60Hz의 건식, 캔형 3상 유도 전동기(이하 전동기라 한다)에 대하여 규정한다.

2. 정격출력 전동기의 정격 출력(KW)은 0.2, 0.3, 0.4, 0.55, 0.75, 1.1, 1.2, 1.5, 2.2, 2.4, 3.0, 3.2, 3.7, 4.5, 5.5, 6.6, 7.5, 9, 11, 15로 한다.  단, 사용자의 협의에 따라 추가 될 수 있다.

3. 정격전압 전동기의 정격 전압은 380V로 한다.  단, 사용자의 협의에 따라 변경될 수도 있다.

4. 성 능

4.1 특성 전동기의 특성은 8.1에 따라 시험을 실시하고, 8.2에 의하여 산정하여 사용자의 요구조건에 적합하여야 한다.

4.2 온도상승 전동기의 온도상승은 8.3에 따라 시험을 실시하고, 다음 각 항에 적합하여야 한다.

4.2.1 전동기의 온도상승은, 펌프를 규정 조건에서 연속 운전하여 펌프 표면 온도는펌프 흡입액의 온도보다 50℃ 이상 높아져서는 안된다.

4.2.2 펌프 양액 온도 40℃ 에서 전동기의 일반적인 온도 상승은 부속서 표1의 값을 초과하지 않아야 한다.

부속서  표 1

절연의 종류	온도 상승값(저항법)
B종	80 ℃
F종	100 ℃
H종	180 ℃
C종	200 ℃ 이상

4.3 절연저항 절연저항은 8.4에 따라 시험을 실시하여 전동기 단일체에 있어서 절연저항은 20M□이상이어야 한다.

4.4 내전압 전동기의 고정자 권선과 접지 사이에 8.5에 표시한 시험전압을 가하여 이것에 견디어야 한다.

4.5 진동 전동기 진동의 최대값은 8.6에 따라 시험을 실시하여 온 진폭에서 5/100mm를 초과해서는 안된다.

4.6 사용전압의 변화 전동기는 그 단자의 공급 전압에 정격전압의 상하 10%의 변화가 있어도, 실용 상 지장이 없이 사용될 수 있는 것이어야 한다.

5. 구조, 모양 및 치수

5.1 회전방향 전동기의 회전방향은 축 끝쪽에서 보아 반시계 방향으로 한다.

5.2 시동방식 전동기의 시동방식은 원칙적으로 전 전압 시동으로 한다.

5.3 절연의 종류 절연의 종류는 KS C 4004(전기기기의 절연의 종류)에 따른다.

5.4 베어링 전동기의 베어링은 레이디얼 하중에 견딜 수 있도록 하고, 스러스트 하중을 지지할 수 있도록 스러스트 베어링을 설치해야 한다.

5.5 단자

5.5.1 전동기의 단자는 풀리지 않도록 조치를 하고, 케이블의 공칭 단면적은 정격 전압380V를 기준으로 한 부속서 표2의 값 이상으로 하고 전원이 변화되었을 때 변화될 수 있다.

5.5.2 전원측의 단자에는 상 순서 R, S, T의 표시를 하여, 전동기의 정해진 방향으로 회전하는 것으로 한다.

부속서 표 2 케이블 공칭 단면적

전동기 출력(KW)	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15
케이블의 공칭단면적 (□)	1.25	1.25	2.0	2.0	2.0	5.5	5.5	8.0	14	14

비 고 정격 전압 380V 기준임.

6. 겉모양 전동기의 겉모양은 다음에 따른다.

6.1 주조품은 안쪽면과 바깥쪽면 모두 매끈하고 해로운 주물기공, 균열, 살두께의 불균일등의 결점이 없어야 한다.

6.2 전동기 몸체의 바깥쪽 면에는 충분한 녹 방지 도장을 하고, 그 밖의 필요한 부분에는 충분한 부식방지처리를 하여야 한다.

7. 재 료 전동기에 사용하는 재료 가운데 프레임, 브래킷, 주축, 키이, 볼트류는 본문 8.의 표4에 따른다.

8. 시험방법

8.1 특성시험 전동기의 특성을 산정하기 위하여 다음의 각 시험을 실시한다.

8.1.1 저항측정 임의의 주위 온도에서 고정자, 권선단자 사이의 저항을 측정한다.

8.1.2 무부하시험 임의의 주위 온도에서 정격 전압, 정격 주파수로 전동기를 무부하로 운전하고, 입력이 일정해진 다음, 각 상에 통하는 전류(A)및 입력(W)을 측정한다.

각 상의 무부하 전류와 그의 평균값과의 차는 평균값의 상하 5%를 초과해서는 안된다.

다만, 이 시험은 전동기의 축 방향을 사용상태에 맞추어서 실시한다.

8.1.3 구속시험 임의의 주위온도에서 회전자를 구속하여 고정단자 사이에 정격 주파수의 전압을 가하고, 전 부하전류에 가까운 전류를 통하여 전압(V), 전류(A) 및 입력(W)을 측정하며, 또한 전 부하 전류의 2배에 가까운 전류를 통하여 전압(V), 전류(A) 및 입력(W)을 측정한다.

8.1.4 저주파 구속시험 특수 농형 전동기의 특성을 특수 원선도법에 의하여 산정하는 경우에는, 앞 항의 시험 외에 다시 저주파 구속시험을 실시한다. 이 시험에는 임의의 주위 온도에서 회전자를 구속하여, 고정자와 단자 사이에 정격 주파수의 1/2 주파수전압을 가하고, 전 부하 전류에 가까운 전류를 통하여 전압(V), 전류(A) 및 입력(W)을 측정한다.

비고 구속시험 및 저주파 구속시험에 있어서는 회전자의 위치를 변경하여, 일정한 전류(A)에 대한           전압(V) 및 입력(W) 또는 일정한 전압(V)에 대한 전류(A) 및 입력(W)을 측정하여 그의 평균 값        을 취한다.

8.2 특성의 산정

8.2.1 전동기의 특성은 8.1의 시험 결과에 따른 시동 특성을 제외하고, KS C 4201(3상 유도 전동기의 특성 산정 방법)에 규정하는 방법으로 산출하는 것으로 하고, 보통 농형의 것에 있어서는 T형 원선도법, 특수 농형의 것에 있어서는 특수 L형 원선도법을 사용한다.

8.2.2 시동 특성의 산정에 있어서는 8.1.3의 구속시험에서 얻어진 전류 값을 대수 눈금 방안지 위에서 연장하여, 온 전압을 가할 때의 전류를 구하여 이것을 시동전류로 하고, 다음 식에 의하여 시동 토오크(%)를 산정한다.

[eqn: T_st &=& {( 1-S )" "(W_s '- {3} over {2} TIMES I_s ' ^2 TIMES R_1 )" " ({I_st} over {I'_s}) ^2} over { P } TIMES 100]

여기에서    Tst : 시동토오크(온 부하 토오크에 대한 백분율)

R1 : 각 단자 사이에 있어서 측정한 일차 권선저항의 평균값(□)

I'S : 온 부하전류에 가까운 구속전류(A)

W'S : 온 부하전류에 가까운 전류를 통하였을 때의 구속시 입력(W)

Ist : 시동 전류 (A)

S  : 정격 출력에 있어서의 슬립

P  : 정격 출력 (W)

8.2.3 다만, KS C 4201 (3상 유도 전동기의 특성 산정 방법) 에 규정하는 손실 분리법 또는 실 부하법이 편리한 경우에는 이것에 따를 수도 있다.

8.3 온도상승시험

8.3.1 전동기는 규정양정, 규정토출량 상태에 있어서 정격 전압, 정격 주파수, 정격출력으로 연속 운전하여 전동기의 온도 상승이 거의 일정하게 되었을 때, KS C 4202 (일반용 저압 3상 유도 전동기) 에 규정하는 저항법에 따라 측정한다.

8.3.2 주위온도는 전동기의 온도 상승이 거의 일정하게 되었을 때의 온도로 하고, 전동기로 부터 0.5m떨어진 곳에서 측정한다.  다만, 주위온도는 40℃를 초과해서는 안된다.

8.4 절연저항시험 절연저항시험은 출하전에 500V 절연저항계로 인출케이블과 프레임 사이를 측정한다.

8.5 내전압시험 내전압시험은 인출케이블과 프레임 사이의 절연저항을 측정하여, 20M□ 이상인 것을 확인한 후, 다음에 표시한 주파수 60Hz의 정현파에 가까운 부속서 표3의 시험전압을 1분 동안 전동기에 가한다.  다만, 대량 생산의 전동기에는 부속서 표3의 시험 전압의 120% 전압을 1초 동안가하여 이에 대신할 수 있다.

부속서 표 3 시험 전압

시  험  전  압 (실 효 값)

2 E +  1000(V)  (최저 1500V)

여기에서 E : 정격 전압 (V)

8.6 진동측정 진동측정은 전동기를 정반위에 올려 놓은 그대로의 상태에서, 무부하로 운전하여 각 부의 진동을 측정한다. 전동기의 구조상 그대로 정반위에 올려 놓을 수 없는 것은 전동기를 스프링으로 공중에 매달든가 또는 다른 프레임을 이용하여 정반 위에 올려 놓아도 좋다.

9. 검사 전동기의 검사는 구조, 모양, 치수, 성능 및 겉모양에 대하여 실시하고, 각각 4. 5. 및 6.의 규정에 적합하면 합격으로 한다.

10. 표시 전동기에는 다음 사항을 표시한다. 다만, 펌프와 전동기를 종합한 명판인 경우에는 본문12.1과 중복되는 사항을 생략해도 좋다.

10.1 명 칭 (보기 : 3상 유도 전동기)

10.2 극 수

10.3 정격출력 (KW)

10.4 정격전압 (V)

10.5 정격주파수(Hz)

10.6 정격전류(온부하 전류의 근사값을 A로 표시한다.)

비고 전동기에는 필요하면 검사 합격증및 그 전동기의 특성 곡선(또는 특성표)를 붙인다.

다만, 전동기의 정격 출력에 있어서 효율의 흐트러짐의 차가 ±2%인 경우에는 대표 특성 곡선으        로도 좋다.

KARSE B 0012 - 1997

흡수 냉동기용 펌프 해설

이 해설은 규격의 본문에서 규정하는 사항, 참고로 기재할 사항 및 이에 관련된 사항을 설명하는 것으로서 규격의 일부는 아니다.

1. 제정 경위

이 규격은 공업진흥청 고시 제1995-1080호, 1995.12.28(개정: 통산산업부 고시 제1996-27호, 1996.3.12) □자본재 표준화 사업운용 요령□에 의거하여 구성한 자본재 표준화 기획단에서 □96 표준화 과제로 선정한 품목중의 하나로서, 동고시에 따라 한국산업표준원을 전담기관으로 하고, 한국설비기술협회가 개발기관으로 지정 받아 개발을 수행하게 되었다.

규격의 초안은 한국설비기술협회의 흡수식 냉동기 관련 전문가 모임인 □흡수냉동기기술위원회□에서 주관하여 흡수용액펌프 및 냉매펌프 제조회사의 전문가들과 함께 모임을 구성하여 제조회사 규격, 선진국가의 흡수식 냉동기 관련 규격 및 관련된 한국산업규격을 인용하여 작성하였으며, 위원회의 자체심의를 거쳐 이 규격을 확정하게 되었다.

2. 제정 요점

국내의 흡수식 냉동기용 펌프는 관련 규격이 없어 업체마다 임의로 제품을 생산하고 있는 실정이다. 따라서 제품의 성능 및 품질에 대한 불신이 크며, 제품의 성능이나 품질에 대한 구체적인 규격의 미비 및 공인 검증 기관의 검사 설비 미비로 신뢰성을 제공하지 못하고 있다. 또한 이로 인해 영세 업체의 난립에 따른 국제 경쟁력 약화, 외국 제품의 유입에 따른 국내 시장 잠식등 많은 문제점을 유발하고 있다.

본 표준화 사업을 통해 흡수식 냉동기용 펌프 제품의 품질향상 및 고성능화를 이루어 국제 경쟁력을 향상 시키고 제품의 규격화에 의한 수요자의 혼선방지 및 원가절감을 이루고, 제품의 효율향상으로 에너지 절약을 유도하는 등 그 파급효과는 매우 크다고 하겠다.

본 표준화 규격에서는 주문자, 제조자의 관련 기술지식 향상을 위해 종류, 형식, 구조 및 부속품 등에 관한 규정도 상세하게 기술하였다.

3. 해  설

(1) 적용범위(본문의 1)

이 규격의 적용범위는 사용처에 대한 설명으로서 흡수식 냉동기에 부착되는 용액펌프와 냉매펌프      에 대하여 규정하였다.

(2) 인용규격(본문의 2)

이 규격 작성에 인용된 규격을 나타내었다.

(3) 정의(본문의 3)

이 규격에 사용되는 용어의 정의는 KS B 6271(흡수식 냉동기)과 KS B 7501(소형 벌루트 펌프)를       따랐으며, 펌프 효율은 기존 펌프 효율의 정의와는 달리 수동력과 소비동력의 비로 정의하였다.

(4) 펌프의 크기 및 종류(본문의 4)

KS B 6504(공사용 수중펌프)를 참조하여 분류하였다.

(5) 성능(본문의 5)

이 규격의 성능은 규정토출량과 규정토출량에 대한 총양정을 기준으로 하였다.

1) 규정토출량(본문의 5.1)

KS B 6320(깊은 우물용 수중모터펌프)를 참조하여 정의하였다.

2) 총 양정(본문의 5.2)

KS B 6301(원심펌프, 사류펌프 및 축류펌프 시험 및 검사방법) 및 KS B 6302(펌프 토출량 측         정방법)에 규정하는 방법을 따른다.

3) 운전조건(본문의 5.3)

흡수식 냉온수기의 경우 난방운전시 작동매체는 약 90℃(냉방운전시 작동매체는 약 40℃)에서         운전되므로 흡입유체의 최대운전 온도를 100℃로 설정하였으며, 또한 흡수식 냉동기, 냉온수기          의 용액.냉매펌프의 흡입측 압력은 6.5mmHg.abs로 운전이되므로 NPSH(유효 흡입 양정)를 0.5m        이하로 정의하였다.

4) 회전수(본문의 5.4)

KS B 6301(원심펌프, 사류펌프 및 축류펌프의 시험 및 검사방법)의 5.3에 따랐다.

5) 펌프효율(본문의 5.5)

KS B 6301(원심펌프, 사류펌프 및 축류펌프의 시험 및 검사방법)의 9.3을 참조하여 정의하였	으나,  이 규격에서는 'L: 펌프구동에 소비된 동력(KW)'으로 규정하여,  기존의 규격이 'L: 펌	프 축동력(KW)'으로 규정한 것과 상이한 것을 보여 준다.  본 규격에서의  펌프는 전동기와 일	체형으로서 하나의 조립된 제품으로서 개념(전동기와 분리하여서는 완성된 제품의 형태를 이루	지 못함)을 설정하였기 때문에 'L: 펌프구동에 소비된 동력(KW)'으로 규정하였다. 펌프 효율은	전동기의 효율과 펌프의 효율이 감안된 효율 임.

6) 운전상태(본문의 5.6)

KS B 6301(원심펌프, 사류펌프 및 축류펌프의 시험 및 검사방법)의 9.4를 인용하여 규정하였다.

7) 흡입상태(본문의 5.7)

KS B 6301(원심펌프, 사류펌프 및 축류펌프의 시험 및 검사방법)의 9.8을 인용하여 규정하였다.

(6) 구조(본문의 6)

KS B 6320(깊은 우물용 수중모터펌프)와 KS B 7501(소형 벌루트 펌프)과 유사하게 가스흡수식 냉      동기.냉온수기용 펌프의 특성에 맞게 규정하였다.

1) 임펠러(본문의 6.3)

KS B 6320(깊은 우물용 수중모터펌프)의 4.3에 따르면, KS B 0612(회전기기의 평형도)의 '평형	도 G6.3'으로 규정하였으나, 본 규격에서는 한등급 높은 '평형도 G2.5'로 규정하였다.

2) 주축(본문의 6.4)

KS B 6320(깊은 우물용 수중모터펌프)의 5.3을 참고하여 규정하였다.

(7) 시험방법(본문의 9)

1) 누설시험(본문의 9.1)

가스흡수식 냉동기.냉온수기는 기기전체가 진공상태(대기압이하)에서 운전이 되기 때문에 흡수	식 냉동기 제품전체의 기밀등급은 일반적으로 [eqn: 1 TIMES 10^-5 atm.cc/sec.]로서, 쉽게 설명하면 누설	허용량이 외부에서 공기가 흡수식 냉동기 내부로 1일에 0.864cc 이하이어야 한다는 것이다. 이	에 따라 부품으로서 펌프류는 이것 이상의 품질요건을 가져야 하므로 [eqn: 1 TIMES 10^-7 atm.cc/sec.]의	기밀품질을 확보해야 한다. 달리 설명하면 100일의 공기누설 허용량이 0.864cc 이하라는 것이	다. [eqn: 1 TIMES 10^-7 atm.cc/sec.]의 기밀품질은 흡수식 냉동기의 특성에 맞추어 규정하였다.

2) 운전성능시험(본문의 9.2)

KS B 6301(원심펌프, 사류펌프 및 축류펌프 시험 및 검사방법) 및 KS B 6302(펌프토출량 측정	방법)에 규정하는 방법에 따랐다.

(8) 제품의 호칭방법(본문의 11)

KS B 6320(깊은 우물용 수중모터펌프)의 12. 제품의 호칭방법을 참조하여 규정하였다.

관련 규격 대비표

규 격 초 안	관 련 규 격
1.적용범위 흡수식 냉동기에 부착되는 용액펌프와 냉매펌프 에 대하여 규정 3.정의 4.펌프의 크기 및 종류 펌프의 흡입 및 토출 호칭 지름, 전동기 정격 출력, 형, 식, 극수, 주파수, 사용양액의 구분 으로 크기와 종류를 분류 5.성능 - 운전조건의 경우 흡수식 냉동기의 운전특성을 기준하여 규정 - 펌프효율의 경우 전동기의 효율도 같이 포함 하여 규정 - 운전상태 - 흡입상태	KS B 6271(흡수식 냉동기)에서 규정하는 흡수식 냉동기 KS B 6271 KS B 7501 KS B 6504 KS B 6301: 펌프를 구동하기 위한 전동기의 손실동력은 포함하지 않았음 KS B 6301 KS B 6301

관련 규격 대비표

규 격 초 안	관 련 규 격
6.구조 - 흡수식 냉동기의 특성에 맞추어 규정 - 임펠러의 평형도는 KS B 6320의 규정 'G6.3' 보다 한등급 높은 'G2.5'로 규정 - 주축은 KS B 6320과 동일 7.도장 및 내식처리 펌프내부의 사용양액이 접촉하는 부위를 제외한 바깥면에 도장이나 내식처리하는 것으로 규정 8.펌프 몸체 재료 현재 각제조사에서 생산적용중인 것을 기준하여 규정 9.시험방법 - 누설 허용치는 [eqn: 1 TIMES 10^-7 atm.cc/sec.]로 흡수식 냉동기 특성에 맞추어 규정 - 운전성능시험은 KS B 6301 및 KS B 6302에서 인용 10.검사 구조, 모양, 치수 및 성능시험에 적합하면 합격으로 규정	KS B 6320 KS B 7501 KS B 6320 KS B 0612 KS B 6320 KS D 3706 KS D 3752 KS D 4103 KS B 6301 KS B 6302

관련 규격 대비표

규 격 초 안	관 련 규 격
11.제품의 호칭방법 사용양액의 구분, 전동기 정격출력, 임펠러 구분, 펌프흡입구경, 정격주파수, 정격전압, 구조에 따라 제품을 호칭하도록 규정 12.표시 일반 펌프와 유사하나, 전동기의 사항도 포함 하여 명시하는 것으로 규정 13.회전방향 소형 벌루트 펌프와 동일	KS B 6320 KS B 6320 KS B 7501 KS B 7501

흡수 냉동기용 펌프 규격 제정 위원명단

성 명	현 직	비 고
류 진 상	(주) 경원세기 부장	위원장
김 태 주	현대중공업(주) 과장	위 원
권 영 규	(주)경동보일러 실장	〃
라 종 래	만도기계(주) 과장	〃
백 영 신	삼성중공업(주) 대리	〃
송 덕 용	대우캐리어(주) 부장	〃
양 희 순	(주) 삼원기계 주임	〃