공통	현대 흡수식 냉동기 계면활성제 관리	(http://www.hdcc.co.kr)

http://www.hdcc.co.kr

1.	목 적

용액에는 일반적으로 흡수능력을 증대시키기 위해서 예를 들면 옥틸 알콜과 같은 고급알콜이 첨가되고	있다. 이것이 없다면 흡수기 손실이 증대하여 냉동능력이 저하한다. 계면활성제는 추기회수에 비례해서	소모되기 때문에 추기와 동시에 추기가스의 냄새를 맡아보는 것이 좋다. 계면활성제에는 특유의 냄새가	있으므로 냄새가 없는 경우에는 용액 써비스밸브에서 보충한다.

또한, 냉동능력의 저하 (10∼20%)가 일어나게 되면 계면활성제의 소모도 원인의 하나로 되기 때문에	계면활성제를 보충해야 한다.

계면활성제의 용도를 정리하면 다음과 같다.

⑴	용액 표면장력을 작게하여 흡수기 전열관에 용액이 균일하게 젖도록 하여 흡수능력(물	질확산계수)	를 증대시켜 냉동능력을 증대시킨다.

⑵	냉매 표면장력을 감소시켜 응축전열효과를 증대시킴으로써 냉매의 응축온도를 떨어뜨려 냉동능력을	증대시킨다.

⑶	배관자재의 부식을 방지한다.

2.	계면활성제의 종류

⑴	노말 옥틸 알콜([eqn: CH_3 (CH_2 )_6 CH_2 OH])

□ 1중 효용 흡수식 냉동기

⑵	2-에틸 헥실 알콜 ([eqn: CH_3 (CH_2 )_3 CH(C_2 H_5 )CH_2 OH])

□ 2중 효용 흡수식 냉동기

□ 2중 효용 흡수식 냉난방기

3.	계면활성제의 효과

흡수식냉온수기의 운전농도범위에 있어서 물질확산계수는 현저하게 떨어지기 때문에 고성능 흡수냉동기	의 개발에서는 물질확산계수를 증가시키는 것이 중요하다.

그림 1, 2는 각각 첨가농도 W=0.025 질량%, W=0.1 질량%를 첨가시켰을 때의 계면활성제의 효과를	나타낸 것이다. 이 그림에 알수 있듯이 첨가농도 w가 0.01∼0.02 질량%의 범위에서 수증기 흡수시에	활발한 계면각란이 발생하여, 급격히 흡수촉진효과가 나타난다. 또한, [eqn: LiBr]수용액에 수증기가 흡수될	때 용액 깊이방향에 격렬한 계면각란이 발생하여 물질이동을 촉진시킨다. 첨가농도 w가 0.1∼1.0 질	량%의 범위 내에서는 그림 1과 같이 격렬한 계면각란이 나타난다. 또한 계면각란이 발생하기 시작되는	첨가농도는 약 0.1% 이상이다. 또한, 첨가농도가 2.0 질량% 이상으로 되면 옥틸알콜의 액막이 [eqn: LiBr]	수용액의 전표면을 완전히 덮기 때문에 수증기 흡수능력은 떨어지게 된다. 그림 3.은 흡수열 입열량과	첨가 농도의 관계를 무첨가의 경우에 대한 비로 나타낸 것이다. 이 그림에서 가장 격렬한 계면 각란이	관찰되는 0.1∼1.0 질량%의 범위에서는 무첨가의 경우와 비해 약 4배까지 흡수능력이 증대하는 것을	알 수 있다. 계면활성제의 첨가에 의한 흡수촉진효과가 절대적인 것을 나타낸다.

그림 1. 계면활성제(W=0.025 질량%)의 영향

그림 2. 계면활성제(W=0.1 질량%)의 영향

그림 3. 흡수열 입열량에 의한 흡수촉진효과의 평가(360초)

4.	계면활성제의 충진량

각 제조업체마다 차이가 있으며 보통 0.1∼0.2 질량% 정도 충진하는 것이 좋다.

5.	계면활성제 충진방법

알콜의 충진은 기동전에 행하는 것으로서 제조업체에서 규정하는 알콜 충진량은 1/2을 용액충진시에	넣고 나머지를 냉매 펌프의 토출배관의 써비스 밸브로 냉매를 충진할때 동시에 충진한다. 충진량에 주	의하여 과주입되지 않도록 한다.

6.	주의사항

⑴	옥틸알콜은 추기회수에 비례해서 소모되므로 일반적으로 년1회 보충이 필요하다

⑵	냉동능력 저하가 있으면 옥틸알콜의 소모도 한 원인이 되므로 추기함과 동시에 추기되는 가스의 냄	새를 맡아 옥틸알콜의 유무를 점검한다.